Verslag bespreking compressorinstallatie

Datum: 13/10/2014

Aanwezig:

- Mike Van de Put

- Tonny Lemmens

- Jan Vercauteren (Kaeser)

- Stef Valkiers

Verslag: Stef Valkiers

Punten:

- SAM sturing (huidige <> nieuwe)

  - Regeling

  - alarmering

- omschakelen drogers

  - Wanneer

  - Automatiseren

- Besluit

1.a	Regeling

Bij het plaatsen van de installatie werd er gekozen voor een drukbandsturing. Tegenwoordig gaat men meer en meer naar frequentiegestuurde compressoren. Er moet dus bekeken worden of de huidige regeling nog wel rendabel is.

Hoe kan er bespaard worden?

Eventueel door frequentieregeling toe te passen. Dit is niet mogelijk bij de huidige compressoren en het is niet aangeraden om zelf frequentiesturing te gaan inbouwen.

De nieuwere regelingen zijn ‘slimmer’, er zal gekeken worden naar het verloop van het verbruik om te bepalen welke compressor wanneer zal ingeschakeld worden.

Een overige manier om te besparen is door de druk te verlagen, dit is natuurlijk afhankelijk van de verbruikers en zal verder onderzocht moeten worden.

Hiervoor zullen er enkele metingen en berekeningen moeten gebeuren, en dit tijdens een ‘normale’ week qua persluchtverbruik.

Welke gegevens zijn er nodig:

- persluchtverbruik

- Drukverloop

- Opgenomen vermogen compressoren

- Vergelijking nullast/vollast uren

- Berekening specifiek vermogen (opgenomen kW per m³/min)

Ook zal door Kaeser een meting gebeuren om de verhouding nullast/vollast te bepalen. Achteraf zullen beide metingen vergeleken worden om de regeling te beoordelen.

1.b	Alarmering

Bij de huidige installatie kunnen de foutmeldingen enkel lokaal afgelezen worden.

De huidige installatie is al wat verouderd en zijn er weinig mogelijkheden om deze op afstand uit te lezen.

Het doel is dus om alarmen te voorzien die zichtbaar zijn op het netwerk of via sms en email verstuurd kunnen worden naar de verantwoordelijke.

Bij de nieuwere kan dit reeds door middel van ethernet. Maar aangezien een nieuwe SAM een redelijke kostprijs heeft (5 à 8000€) is het nuttig om toch eens te kijken wat er toch mogelijk is met de huidige.

Het dauwpunt en de buitentemperatuur worden reeds gemeten dus hier kan al eenvoudig een alarm opkomen in het bestaande systeem.

de meldingen van de compressoren kunnen weergegeven worden dmv potentiaal vrije contacten, hier zouden er 3 of 4 van zijn per compressor. Dit wordt nagevraagd door Jan alsook welke meldingen er precies kunnen toegewezen worden aan de contacten.

2.a omschakelen drogers

De drogers moeten gewisseld worden als de omgevingstemperatuur onder de dauwpunttemperatuur komt, eventueel met een marge van bijvoorbeeld 5°C. Dit om vochtproblemen in de perslucht te vermijden.

2.b automatiseren

Het omschakelen kan dus handmatig gebeuren wanneer er een alarm gegeven is. Of dit kan automatisch gebeuren.

Hiervoor zal onderzocht moeten worden wanneer de droger moet opgezet worden zodat deze kan regenereren. En wanneer deze dan daadwerkelijk kan ingeschakeld worden. Daarvoor zullen de handbediende ventielen moeten vervangen worden. En hoe gaan deze ventielen gestuurd moeten worden?

- Besluit

Te doen

Stef:

- Gegevens van verbruik en opgenomen vermogen  verwerken

- Berekenen van nullast uren

- Sturing bekijken als de documentatie van Kaeser beschikbaar is

- Zoeken wat nodig is om omschakelen automatisch te laten gebeuren, kleppen, aansturing, bekabeling,…

Kaeser:

- Vrijdag 17/10 plaatsen meting op installatie

- Bezorgen van documentatie over meldingscontacten, handleiding adsorptiedroger