# Directorie Boomstructuur

# Template directorie

DES – D3 – S100

- Locatie

- (onderverdeling installatie per groep)

- Installaties
Code installatie + Naam installatie

# Directory structuur installaties

- DES – Dessel

  - Afzakinstallaties

  - Beladen vrachtwagen

  - CAL – Calcineeroven

  - Drogers

    - D3 – Droger3

    - D4 – Droger4

  - Hydro

  - Molens

    - M1 – Molen1

    - M2 – Molen2

    - M3 – Molen3

    - M4 – Molen4

    - M5 – Molen5

    - M6 – Molen6

    - M7 – Molen7

  - Zakken installaties

    - BBM – Bigbag meel

    - BBZ – Bigbag zand

    - FFS

    - PK1

    - PK2

    - PK3

    - ROT – Rotoseal

- MHZ – Maasmechelen

- MHL – Lommel

- MET – Mettet

- HRL – Heerlen

- K287 – Kaai 287

# Directories Per installatie

- Foto’s

- Tekeningen

  - Flowsheet

  - Gebouwen

  - Installatie

  - Elektrische schema’s

- Onderdelen

  - S100 – Sectie 100

    - Directories met tagnummers

  - S200 – Omschrijving Sectie 200

    - Directories met tagnummers

  - S300 – Omschrijving Sectie 300

- Proces beschrijvingen

  - Werking1.doc

  - Werking2.doc

  - Sequentie1.vsd

  - Sequentie2.vsd

- Aanpassingen

# Opbouw tagnummers Dessel

- moeten uniek zijn

- altijd dezelfde lengte

- zo kort mogelijk

- Code installatie (zie lijst installatie codes)

- Underscore

- Tag-code (zie lijst tagcodes)

- Sectie-cijfer (S100, S200, …, S900)

- Volgnummer (altijd 2 cijfers)

# Elektrische uitbreidingen op tagnummers

- Motoren (DI, DO) (FB1 feedback, Out1, IT)

- Kleppen (EKO, EKT, DO) (LSO, LSC  limit switch) (FB0, FB1 feedback)

Opmerking ivm Switch-transmitters (LSL, LSH, FSL, FSH, …).
XXL geeft een alarm als de meting te Laag is.
XXH geeft een alarm als de meting te hoog is.
Deze signalen komen in normale toestand als een 1 binnen op de PLC.

# Lijst tagcodes

| TAG | Type | Beschrijving Engels | Beschrijving Nederlands |
| --- | --- | --- | --- |
| AC |  | Air conditioning | Klimaatregeling |
| AL |  | airlift | airlift (vertikaal luchttransport) |
| AS |  | airslide | airslide (horizontaal transport) |
| AT |  | Attrition Cell | Attritiecel |
| B |  | Dry product silo | Droog product silo (laden) |
| BA |  | Bagging installation (25 kg, bigbag) | Afzakinstallatie (25 kg, bigbags) |
| BC | Motor | Belt conveyor | Transportband |
| BE | Motor | Bucket elevator | Elevator, bakjeslift |
| BL | Motor | Blower | Blower (lage druk, hoog volume) |
| BM |  | Bagging machine | Afzakmachine |
| BN |  | Intermediate silo | Buffersilo |
| BU |  | Burner (dryer, calciner,…) | Brander (droger, calcineeroven, …) |
| C |  | Calciner installation | Calcineeroven installatie |
| CA |  | Calciner drum, kiln drum | Calcineeroven buis |
| CO |  | Cooler (rotating, fluidized, static) | Koeler (roterende, wervelbed, statisch) |
| CP |  | Air compressor | Luchtcompressor |
| CPU |  | Chemical pump | Chemische pomp |
| CR |  | Crusher | Breker |
| CT |  | Chemical tank | Chemische tank |
| CVA |  | Controlled valve | regelklep (pneumatisch) |
| CY |  | Cycloon (wet/dry) | Cycloon (droog/nat) |
| D |  | Dryer installation | Droger installatie |
| DB |  | Distribution box | Verdeelbak |
| DG |  | Dredger | Zuiger, baggerboot |
| DIC | PID | Density Indicator Controller | Densiteit Aanduiding Regelaar |
| DO |  | Density Output | Densiteit Uitgang |
| DS |  | Density separator, hydrosizer | Hydrosizer, sizer, klasseertoestel |
| DT | Meting | Density Transmitter | Densiteit Zender |
| EB |  | Expansion box | Uitloopbak |
| FP |  | Fluidisation panel/nozzle | Fluïdisatiepaneel, fluïdisatiepad, |
| GC |  | Gas scrubber/cleaner | Gaswasser |
| GPU |  | Greasepump | Vetpomp (smering) |
| HE |  | Heat exchanger | Warmtewisselaar |
| LB |  | Loading Bellow | Laadbalg |
| LS |  | Limit switch | Eindcontact, naderingsschakelaar |
| FA | Motor | Fan | Ventilator |
| FI |  | Filter | Filter |
| FO |  | Flow output | Debiet uitgang |
| FP |  | Filter press, Belt press | Filterpers, zeefbandpers |
| FT |  | Flow transmitter | Debiet zender |
| H |  | Washing plant | Hydro, wasserij |
| HO |  | Hopper | Trechter |
| HVA |  | Manual valve | Handbediende klep |
| IIC | PID | Current Indicator controller | Stroom Aanduiding Regelaar |
| IO |  | Current Output | Stroom Uitgang |
| IT |  | Current transmitter | Stroom Zender |
| K |  | Wet sand tank | Ketel, Silo nat zand |
| LSH |  | Level Switch High | Hoogniveauschakelaar |
| LSL |  | Level Switch Low | Laagniveauschakelaar |
| LT |  | Level Transmitter | Niveau zender |
| M |  | Mill installation | Molen installatie |
| M |  | Motor | Motor (enkel na een tagnr van een toestel |
| MA |  | Magnet | Magneet |
| MTW |  | Motorized cyclone tower | Motorgestuurde cycloontoren |
| MI |  | Mixer (dry/wet/static/agitated) | Mixer (droog/nat/statisch/roerwerk) |
| MIL |  | Mill (dry/wet) | Molen (Droog/nat) |
| MVA | Motor/klep | Motorized valve (open/dicht) | Gemotoriseerde klep (Open/dicht) |
| NIC |  | Turbidity Indicator Controller | Troebelheids Aanduiding Regelaar |
| NO |  | Turbidity Output | Troebelheids Uitgang |
| NT | Meting | Turbidity Transmitter | Troebelheids Zender |
| NVA |  | Non return valve | Terugslagklep |
| OPU |  | Oilpump | Oliepomp |
| PA |  | Palletizer | Palletiseermachine |
| PHE |  | Preheater for calciner | Voorverhitter |
| PHIC | PID | PH Indicator Controller | PH Indicator Regelaar |
| PHO |  | PH Output (acidity) | PH Uitgang (zuurtegraad) |
| PHT |  | PH transmitter (acidity) | PH transmitter (zuurtegraad) |
| PRV |  | Pressure relief valve | Overdruk(klep-ventiel) |
| PSH |  | Pressure Switch High | Drukschakelaar Hoog |
| PSL |  | Pressure Switch Low | Drukschakelaar Laag |
| PT |  | Pressure Transmitter | Druk Zender |
| PU |  | Slurry pump | Zandpomp |
| RS |  | Rotating seperator | Zichter, windzifter |
| RV |  | Rotary valve | Cellenrad, draaisluis |
| S |  | Dewatering silo | Draineersilo |
| SA |  | Sampler | Staalnemer |
| SC |  | Screw conveyor | Transportvijs, schroeftransporteur |
| SI |  | Silencer | Geluidsdemper |
| SL |  | Ship loading (positioning) | Ship loading (positionering) |
| ST |  | Storage (sand moist/dry, flour) (installation) | Stockage (zand (vochtig/droog, meel) (installatie) |
| ST | Meting | Speed transmitter | Snelheids Zender |
| STT |  | Start button | Start-knop |
| STP |  | Stop button | Stop-knop |
| SU |  | Pump sump | Pomptank |
| SVA | Klep | Solenoid valve (open/close) | Open/dicht klep (elektropneumatisch) |
| TA |  | Tackle, Hoist | Takel, rolbrug, takelbalk |
| TB |  | Tipping boot | Kiptrechter |
| RSR |  | Rotary screen | Roterende zeef |
| TH |  | Thickener | Indikker, decanter |
| TT | Meting | Temperature Transmitter | Temperatuur transmitter |
| VE |  | Venturi | Venturi |
| VF |  | Vibrating feeder | Vibratiegoot |
| VI |  | Vibrator | Triller (tegen brugvorming) |
| VS |  | Vibrating screen | Trilzeef |
| VT | Meting | Vibration transmitter | Trillingsmeting |
| WHT | Meting | Wheight Transmitter | Gewichts transmitter |
| WPU | Motor | Water pump | Waterpomp |
| WST |  | Wind speed transmitter | Windsnelheids transmitter |
| WT |  | Water tank | Water tank |
| ZS |  | Silo moist sand (feed dryer) | Silo vochtig zand (voeding droger) |
| LP |  | Local Panel | Operator bedienings paneel |

## Voorbeelden

| Tag | Omschrijving |
| --- | --- |
| M1_LP101 | Local panel |
| M1_STT101 | Start1 op LP101 |
| M1_STT102 | Start2 op LP101 |
| M5_MI101 | Molen installatie |
| M5_M101 | Hoofdmotor van M5_MI101 |
| M5_FA101 | Koelventilator van M5_M101 |

## Slechte voorbeelden

| Tag | Omschrijving |
| --- | --- |
| M1_LP101_STT |  |
| M5_MI101_M |  |
| M5_MI101_FA |  |

# Lijst installaties codes

- M1 – Molen1

- CAL – Calcineeroven

- PK1 – Pakstraat1