## List MHZ
IN Programma | Sec | Bord | Unit | TAG | Description | Instr type | Type | DI | DO | AI | AO | PB PA | PB DP | Low | High | Unit | Parent ObjectType | Backup | NET | PB Nr | PB type | Siemens | Siemens Type | Vega | Type Vega | Prijs Vega | Endress | Type Endress | Prijs Endress | ABB | Type ABB | Prijs ABB | Emerson | Type Emerson | Prijs Emerson | IFM | IFM Type | IFM Prijs | Sick-Maihak | Ramsey | Master engineering | Tracerco | Tracerco Type | Tracerco Prijs | Weg | Outotec | Type | Price Drive | Power rate | Drive | Rpm | Type
| 200 | ALSB | AT201 | AT201A | Attritiecel |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 11 | SS | [23 empty] | 1 |  |  |  | 75 | Softstarter
| 200 | ALSB | AT201 | AT201B | Attritiecel |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 12 | SS | [23 empty] | 1 |  |  |  | 75 | Softstarter
| 200 | ALSB | AT201 | IIC201 | Regeling densiteit attritiecel |  | Type: PID | [6 empty] | FALSE | [23 empty] | Software
| 200 | ALSB | AT201 | IO201 | Regelklep densiteit attritiecel | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 |  | BU2 | 2 | 40 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Dubbelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 988.95 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Dubbelwerkend
| 200 | ALSB | AT201 | SVA236
| 200 | ALSB | AT201 | IT201 | Stroommeting AT201B |  | Type: PB DP; PB DP: 1 | [30 empty] | Nauwkeurige TI
| 200 | ALSB | AT201a | SVA241 | Klep spoeling Attritiecel AT201A | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | AT201b | SVA242 | Klep spoeling Attritiecel AT201B | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 100 | ALSB | BC101 | BC101 | Transportband onder trechter |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 16 | SIMOCODE | [23 empty] | 1 |  |  |  | 37 | DOL
| 100 | ALSB | BC101 | LSL101 | Laagniveau detectie op band | Detectie | [29 empty] | 1 | Optisch idem SCR | bar: DI
| 400 | ALSB | BL400 | BL401 | Blower beluchting flotatie |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 33 | SIMOCODE |  | FALSE | [21 empty] | 1 | 1 |  |  | 37 | DOL
| 100 | ALSB | BN101 | LSH101W | Niveaudetectie water in ketel 1 | Detectie | [10 empty] | Ketel_in |  |  |  |  | 1 | Sitrans LVL200 meting met vaste buis 2 m | 1 | Vegawave trilvork met buis | 607.4 | 1 | Liquiphant M FTL51. 2m | 610 |  |  |  | 1 | Mobrey | 3398 | [11 empty] | Detectie waterniveau 2m | bar: Type to DI
| 100 | ALSB | BN101 | LSHz101a | Niveaudetectie zand in ketel 1 | Detectie | [10 empty] | Ketel_in |  |  |  |  | 1 | Sitrans LVS200 interface meting met kabel 2,5m | 1 | Vegawave trilvork met kabel | 837 | 1 | Soliphant M FTM51 2,5m | 750 |  |  |  | 1 | Mobrey | 2724 | [11 empty] | Detectie zandniveau in water 2,5 m | bar: Type to DI
| 100 | ALSB | BN101 | LSHz101b | Niveaudetectie zand in ketel 1 | Detectie | [10 empty] | Ketel_in |  |  |  |  | 1 | Sitrans LVS200 interface meting met kabel 3m | 1 | Vegawave trilvork met kabel | 842 | 1 | Soliphant M FTM51 3m | 800 |  |  |  | 1 | Mobrey | 2724 | [11 empty] | Detectie zandniveau in water 3 m | bar: Type to DI
| 100 | ALSB | BN101 | LT101 | Niveaumeting zand in ketel 1 | Niveau | [10 empty] | Ketel_in | [9 empty] | 1 | Silopilot T FMM20 | 1930 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | Peilmeting mech | bar: Type; AI
| 100 | ALSB | BN101 | SVA101 | Klep water naar Ketel 1 | Valve | [10 empty] | Ketel_in | BU2 | 1 | 5 | klep | [25 empty] | Ventielkast Martonair PB ? | bar: Type; DO
| 100 | ALSB | BN101 | SVA104 | Klep overloop K2 naar VS101 | Valve | [11 empty] | BU2 | 1 | 0 | klep | [25 empty] | Ventielkast Martonair PB ? | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | BN101 | DO214 | Regelklep densiteit voeding Ketel 1 L1 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 | Ketel_Uit | BU2 | 2 | 20 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Dubbelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 988.95 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Dubbelwerkend
| 200 | ALSB | BN101 | DO215 | Regelklep densiteit voeding Ketel 1 L2-L3 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 | Ketel_Uit | BU2 | 2 | 21 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Dubbelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 988.95 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Dubbelwerkend
| 200 | ALSB | BN101 | FO211 | Regelklep voedingsdebiet Ketel 1 L1 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 | Ketel_Uit | BU2 | 2 | 22 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Enkelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 897.03 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Enkelwerkend
| 200 | ALSB | BN101 | FO212 | Regelklep voedingsdebiet Ketel 1 L2 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 | Ketel_Uit | BU2 | 2 | 23 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Enkelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 897.03 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Enkelwerkend
| 200 | ALSB | BN101 | FO213 | Regelklep voedingsdebiet Ketel 1 L3 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 | Ketel_Uit | BU2 | 2 | 24 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Enkelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 897.03 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Enkelwerkend
| 200 | ALSB | BN101 | SVA211a | Spoelklep K1 L1 naar zift | Valve | [10 empty] | Ketel_Uit | [29 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | BN101 | SVA211b | Spoelklep K1 L1 van ketel | Valve | [10 empty] | Ketel_Uit | [29 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | BN101 | SVA212a | Spoelklep K1 L1 naar zift | Valve | [10 empty] | Ketel_Uit | [29 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | BN101 | SVA212b | Spoelklep K1 L2 L3 van ketel | Valve | [10 empty] | Ketel_Uit | [29 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | BN101 | SVA213a | Spoelklep K1 L3 naar zift | Valve | [10 empty] | Ketel_Uit | [29 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 100 | ALSB | BN102 | LSH102W | Niveaudetectie water in ketel 2 | Detectie | [10 empty] | Ketel_In |  |  |  |  | 1 | Sitrans LVL200 meting met vaste buis 2 m | 1 | Vegawave trilvork met buis | 737.4 | 1 | Liquiphant M FTL51 3m | 710 |  |  |  | 1 | Mobrey | 3398 | [11 empty] | Detectie waterniveau 3m | bar: Type to DI
| 100 | ALSB | BN102 | LSHz102a | Niveaudetectie zand in ketel 2 | Detectie | [10 empty] | Ketel_In |  |  |  |  | 1 | Sitrans LVS200 interface meting met kabel 4,5 m | 1 | Vegawave trilvork met kabel | 847 | 1 | Soliphant M FTM51 3,5m | 850 |  |  |  | 1 | Mobrey | 2724 | [11 empty] | Detectie zandniveau in water 3,5 m | bar: Type to DI
| 100 | ALSB | BN102 | LSHz102b | Niveaudetectie zand in ketel 2 | Detectie | [10 empty] | Ketel_In |  |  |  |  | 1 | Sitrans LVS200 interface meting met kabel 5 m | 1 | Vegawave trilvork met kabel | 852 | 1 | Soliphant M FTM51 4m | 900 |  |  |  | 1 | Mobrey | 2724 | [11 empty] | Detectie zandniveau in water 4 m | bar: Type to DI
| 100 | ALSB | BN102 | LT102 | Niveaumeting zand in ketel 2 | Niveau | [10 empty] | Ketel_In | [9 empty] | 1 | Silopilot T FMM20 | 1930 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | Peilmeting mech | bar: Type; AI
| 100 | ALSB | BN102 | SVA102 | Klep water naar Ketel 2 | Valve | [11 empty] | BU2 | 1 | 0 | klep | [25 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | BN102 | DO224 | Regelklep densiteit voeding Ketel 2 L1-L3 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 | Ketel_Uit | BU2 | 2 | 26 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Dubbelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 988.95 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Dubbelwerkend
| 200 | ALSB | BN102 | DO225 | Regelklep densiteit voeding Ketel 2 L2-L3 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 | Ketel_Uit | BU2 | 2 | 27 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Dubbelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 988.95 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Dubbelwerkend
| 200 | ALSB | BN102 | FO221 | Regelklep voedingsdebiet Ketel 2 L1 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 | Ketel_Uit | BU2 | 2 | 28 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Enkelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 897.03 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Enkelwerkend
| 200 | ALSB | BN102 | FO222 | Regelklep voedingsdebiet Ketel 2 L2 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 | Ketel_Uit | BU2 | 2 | 29 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Enkelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 897.03 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Enkelwerkend
| 200 | ALSB | BN102 | FO223 | Regelklep voedingsdebiet Ketel 2 L3 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 | Ketel_Uit | BU2 | 2 | 30 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Enkelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 897.03 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Enkelwerkend
| 200 | ALSB | BN102 | SVA221a | Spoelklep K2 L1 naar zift | Valve | [10 empty] | Ketel_Uit | [29 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | BN102 | SVA221b | Spoelklep K2 L2 van ketel | Valve | [10 empty] | Ketel_Uit | [29 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | BN102 | SVA222a | Spoelklep K2 L1 naar zift | Valve | [10 empty] | Ketel_Uit | [29 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | BN102 | SVA222b | Spoelklep K2 L2 naar zift | Valve | [10 empty] | Ketel_Uit | [29 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | BN102 | SVA223a | Spoelklep K2 L3 naar zift | Valve | [10 empty] | Ketel_Uit | [29 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 100 | ALSB | BN103 | FO101 | Regelklep overloop K2 naar MI101. Regelt: 0% bij nie+E43t draaien. Pos 1 bij draaien zuiger. Pos 2 bij draaien via band. | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 |  | BU2 | 1 | 70 | regeling |  | Sipart PS2 Dubbelwerkend en toebehoren | [23 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Dubbelwerkend
| 100 | ALSB | BN103 | LSH103W | Niveaudetectie water in ketel 3 | Detectie | [10 empty] | Ketel_In |  |  |  |  | 1 | Sitrans LVL200 meting met vaste buis 2 m | 1 | Vegawave trilvork met buis | 607.4 | 1 | Liquiphant M FTL51 2m | 610 |  |  |  | 1 | Mobrey | 3398 | [11 empty] | Detectie waterniveau 2m | bar: Type to DI
| 100 | ALSB | BN103 | LSHz103a | Niveaudetectie zand in ketel 3 | Detectie | [10 empty] | Ketel_In |  |  |  |  | 1 | Sitrans LVS200 interface meting met kabel 2,5m | 1 | Vegawave trilvork met kabel | 837 | 1 | Soliphant M FTM51 2,5m | 750 |  |  |  | 1 | Mobrey | 2724 | [11 empty] | Detectie zandniveau in water 2,5 m | bar: Type to DI
| 100 | ALSB | BN103 | LSHz103b | Niveaudetectie zand in ketel 3 | Detectie | [10 empty] | Ketel_In |  |  |  |  | 1 | Sitrans LVS200 interface meting met kabel 3m | 1 | Vegawave trilvork met kabel | 842 | 1 | Soliphant M FTM51 3m | 800 |  |  |  | 1 | Mobrey | 2724 | [11 empty] | Detectie zandniveau in water 3 m | bar: Type to DI
| 100 | ALSB | BN103 | LT103 | Niveaumeting zand in ketel 3 | Niveau | [10 empty] | Ketel_In | [9 empty] | 1 | Silopilot T FMM20 | 1930 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | Peilmeting mech | bar: Type; AI
| 100 | ALSB | BN103 | SVA103 | Klep water naar Ketel 3 | Valve | [10 empty] | Ketel_In | BU2 | 1 | 0 | klep | [25 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | BN103 | DO231 | Regelklep densiteit voeding Ketel 3 L1 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 | Ketel_Uit | [5 empty] | Sipart PS2 Dubbelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 988.95 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Dubbelwerkend
| 200 | ALSB | BN103 | DO234 | Regelklep densiteit voeding Ketel 3 L2-L3 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 | Ketel_Uit | BU2 | 2 | 32 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Dubbelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 988.95 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Dubbelwerkend
| 200 | ALSB | BN103 | FO232 | Regelklep voedingsdebiet Ketel 3 L2 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 | Ketel_Uit | BU2 | 2 | 35 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Enkelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 897.03 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Enkelwerkend
| 200 | ALSB | BN103 | FO233 | Regelklep voedingsdebiet Ketel 3 L3 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 | Ketel_Uit | BU2 | 2 | 36 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Enkelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 897.03 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Enkelwerkend
| 200 | ALSB | BN103 | FO235 | Regelklep voedingsdebiet Ketel 3 L1 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 | Ketel_Uit | [5 empty] | Sipart PS2 Enkelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 897.03 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Enkelwerkend
| 200 | ALSB | BN103 | SVA231a | Spoelklep K3 L1 van ketel | Valve | [10 empty] | Ketel_Uit | [29 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | BN103 | SVA231b | Spoelklep K3 L2 van ketel | Valve | [10 empty] | Ketel_Uit | [29 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | BN103 | SVA232a | Spoelklep K3 L1 naar zift | Valve | [10 empty] | Ketel_Uit | [29 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | BN103 | SVA232b | Spoelklep K3 L2 naar zift | Valve | [10 empty] | Ketel_Uit | [29 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | BN103 | SVA233a | Spoelklep K3 L3 naar zift | Valve | [10 empty] | Ketel_Uit | [29 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 600 | Booster 3 | Booster 3 | PHT607 | PH Lozingswater aan Booster 3. Voorlopig niet in schema voorzien. Wel in offerte ABB | pH | Type: AI; AI: 1; Low: 2; High: 12; Unit: PH
| 100 | Booster1 | BPU101 | BPU101 | Boosterpomp 1 |  | Type: Motor; PB DP: 1 | Booster | BU2 | 1 | 90 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS800-07-0440-3 | 22458.6 | 355 | Drive
| 100 | Booster1 | BPU101 | FT101 | Flowmeting glandwater WPU101 | Debiet | [10 empty] | Booster | [9 empty] | 1 | Flowphant T DTT31 | 269 |  |  |  | 1 | Mobrey | 210 | 1 | SI5004 Debietmeting (ANALOOG)+E40096 Adapter | 369 | [8 empty] | Debietdetectie water | bar: Type; AI
| 100 | Booster1 | BPU101 | LSH101 | Niveaudetectie in lokaal BPU101 | Detectie | [10 empty] | Booster |  |  |  |  | 1 | LVL200 meting met vaste buis 1m | 1 | Vegawave trilvork met buis | 492.8 | 1 | Liquiphant FTL20 | 126 |  |  |  | 1 | Mobrey | 465 | [11 empty] | Detectie water of zand in lokaal | bar: Type to DI
| 100 | Booster1 | BPU101 | PT101a | Voordruk voor zandpomp BPU101 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: Bar | Booster |  |  |  |  | 1 | Sitrans P DSIII 0-10 bar 2-Draads 24VDC
| 100 | Booster1 | BPU101 | PT101b | Persdruk na zandpomp BPU101 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: Bar | Booster |  |  |  |  | 1 | Sitrans P DSIII 0-10 bar 2-Draads 24VDC | 1 | Vegabar 52 | 650.25 | 1 | Cerabar M PMC45 | 820 | 1 | 261GS | 351.27 | 1 | Model 2088 | 484 | 1 | PG2794 Manometer+E30122 Inlasadapter | 456 | [8 empty] | Druktransmitter Zand-Water 1/2"
| 100 | Booster1 | BPU101 | PT111 | Druk voor glandpomp WPU101 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: Bar | Booster |  |  |  |  | 1 | Sitrans P 0-10 bar | 1 | Vegabar 52 | 650.25 | 1 | Ceraphant T PTC31 | 263 | 1 | 261GS | 351.27 | 1 | Model 2088 | 484 | 1 | PG2794 Manometer+E30122 Inlasadapter | 456 | [8 empty] | Druktransmitter Water 1/2"
| 100 | Booster1 | BPU101 | WPU101 | Glandpomp van BPU101 |  | Type: Motor; PB DP: 1 | Booster | BU2 | 1 | 92 | tesys | [23 empty] | 1 |  |  |  | 3 | DOL
| 100 | Booster2 | BPU102 | BPU102 | Boosterpomp 2 |  | Type: Motor; PB DP: 1 | Booster | BU2 | 1 | 100 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS800-07-0440-3 | 22458.6 | 355 | Drive
| 100 | Booster2 | BPU102 | FT102 | Flowmeting glandwater WPU102 | Debiet | [10 empty] | Booster | [9 empty] | 1 | Flowphant T DTT31 | 269 |  |  |  | 1 | Mobrey | 210 | 1 | SI5004 Debietmeting (ANALOOG)+E40096 Adapter | 369 | [8 empty] | Debietdetectie water | bar: Type; AI
| 100 | Booster2 | BPU102 | LSH102 | Niveaudetectie in lokaal BPU102 | Detectie | [10 empty] | Booster |  |  |  |  | 1 | LVL200 meting met vaste buis 1m | 1 | Vegawave trilvork met buis | 492.8 | 1 | Liquiphant FTL20 | 126 |  |  |  | 1 | Mobrey | 465 | [11 empty] | Detectie water of zand in lokaal | bar: Type to DI
| 100 | Booster2 | BPU102 | PT102a | Voordruk voor zandpomp BPU102 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: Bar | Booster |  |  |  |  | 1 | Sitrans P DSIII 0-10 bar 2-Draads 24VDC
| 100 | Booster2 | BPU102 | PT102b | Persdruk na zandpomp BPU102 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: Bar | Booster |  |  |  |  | 1 | Sitrans P DSIII 0-10 bar 2-Draads 24VDC | 1 | Vegabar 52 | 650.25 | 1 | Cerabar M PMC45 | 820 | 1 | 261GS | 351.27 | 1 | Model 2088 | 484 | 1 | PG2794 Manometer+E30122 Inlasadapter | 456 | [8 empty] | Druktransmitter Zand-Water 1/2"
| 100 | Booster2 | BPU102 | PT112 | Druk voor glandpomp WPU102 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: Bar | Booster |  |  |  |  | 1 | Sitrans P 0-10 bar | 1 | Vegabar 52 | 650.25 | 1 | Ceraphant T PTC31 | 263 | 1 | 261GS | 351.27 | 1 | Model 2088 | 484 | 1 | PG2794 Manometer+E30122 Inlasadapter | 456 | [8 empty] | Druktransmitter Water 1/2"
| 100 | Booster2 | BPU102 | WPU102 | Glandpomp van BPU102 |  | Type: Motor; PB DP: 1 | Booster | BU2 | 1 | 102 | tesys | [23 empty] | 1 |  |  |  | 3 | DOL
| 100 | Booster3 | BPU103 | BPU103 | Boosterpomp 3 |  | Type: Motor; PB DP: 1 | Booster | BU2 | 1 | 110 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS800-07-0440-3 | 22458.6 | 355 | Drive
| 100 | Booster3 | BPU103 | FT103 | Flowmeting glandwater WPU103 | Debiet | [10 empty] | Booster | [9 empty] | 1 | Flowphant T DTT31 | 269 |  |  |  | 1 | Mobrey | 210 | 1 | SI5004 Debietmeting (ANALOOG)+E40096 Adapter | 369 | [8 empty] | Debietdetectie water | bar: Type; AI
| 100 | Booster3 | BPU103 | LSH103 | Niveaudetectie in lokaal BPU103 | Detectie | [10 empty] | Booster |  |  |  |  | 1 | LVL200 meting met vaste buis 1m | 1 | Vegawave trilvork met buis | 492.8 | 1 | Liquiphant FTL20 | 126 |  |  |  | 1 | Mobrey | 465 | [11 empty] | Detectie water of zand in lokaal | bar: Type to DI
| 100 | Booster3 | BPU103 | PT103a | Voordruk voor zandpomp BPU103 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: Bar | Booster |  |  |  |  | 1 | Sitrans P DSIII 0-10 bar 2-Draads 24VDC
| 100 | Booster3 | BPU103 | PT103b | Persdruk na zandpomp BPU103 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: Bar | Booster |  |  |  |  | 1 | Sitrans P DSIII 0-10 bar 2-Draads 24VDC | 1 | Vegabar 52 | 650.25 | 1 | Cerabar M PMC45 | 820 | 1 | 261GS | 351.27 | 1 | Model 2088 | 484 | 1 | PG2794 Manometer+E30122 Inlasadapter | 456 | [8 empty] | Druktransmitter Zand-Water 1/2"
| 100 | Booster3 | BPU103 | PT113 | Druk voor glandpomp WPU103 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: Bar | Booster |  |  |  |  | 1 | Sitrans P 0-10 bar | 1 | Vegabar 52 | 650.25 | 1 | Ceraphant T PTC31 | 263 | 1 | 261GS | 351.27 | 1 | Model 2088 | 484 | 1 | PG2794 Manometer+E30122 Inlasadapter | 456 | [8 empty] | Druktransmitter Water 1/2"
| 100 | Booster3 | BPU103 | WPU103 | Glandpomp van BPU103 |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 112 | tesys | [23 empty] | 1 |  |  |  | 3 | DOL
| 400 | ALSB | CN401 | CN401 | Conditioner cel |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 26 | SIMOCODE | [23 empty] | 1 |  |  |  | 30 | DOL
| 400 | ALSB | CN401 | PHT401 | PH-meting conditioner CN401 TRANSMITTER B | pH | Type: PB; PB DP: 1; Low: 2; High: 12; Unit: PH |  | BU2 | 2 | 10 | meting | [5 empty] | 1 | Liquiline M CM42 + Meetkabel CYK10 + Tophit CPS471D+Beschermkap+Dipfit dompelarmatuur | 1580 | 1 | AX400+AP20 | 1375 | 1 | Analyzer 1056 en XMT sensor | 1278.2 | [11 empty] | PH-meting in bak
| 400 | ALSB | CN401 | SVA405 | Klep onder CN401 | Valve | [39 empty] | 1 | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 400 | ALSB | CN401 | SVA422 | Klep water naar CN401 | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 400 | ALSB | CN402 | CN402 | Conditioner cel |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 27 | SIMOCODE | [23 empty] | 1 |  |  |  | 30 | DOL
| 400 | ALSB | CN402 | SVA406 | Klep onder CN402 | Valve | [39 empty] | 1 | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 300 | CHEM | CT301 | CPU301a | Mazoutpomp voor voertuigen / Stopc pkz |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 3 | 20 | tesys
| 300 | CHEM | CT301 | CPU301b | Mazoutpomp voor verwarming / Stopc pkz |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 3 | 21 | tesys
| 300 | CHEM | CT301 | LT301 | Niveaumeting mazoutketel. | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 6; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 |  |  | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | Ultrasone niveaumeting
| 300 | CHEM | CT302 | LT302 | Niveaumeting sodaketel levering. Tag gewijzigd van LT301 nr. LT302 | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 6; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU |  |  |  |  | Prosonic FMU40 | 630 | [17 empty] | Ultrasone niveaumeting NaOH 25-50% (RADAR?)
| 300 | CHEM | CT302 | SVA302 | Klep NaOH circulatie in tank | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair PB ? | bar: Type
| 300 | CHEM | CT302 | SVA303 | Klep NaOH naar verdeeltank | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair PB ? | bar: Type
| 200 | ALSB | CT303 | FT231 | Debietmeting CPU303a soda naar attritie flotatie. Totalisator. | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 200; Unit: l/u | [5 empty] | 1 | Sitrans F M Magflo MAG1100 DN6 |  |  |  | 1 | Promag 50H DN04 PFA | 2015 | 1 | FEP311 DN6 | 1709 | 1 | Flowtube DN15 en transmitter | 1746.9 | [11 empty] | Elektromagnetische debietmeter NaOH 25% 138 l/u nominaal
| 300 | CHEM | CT303 | CPU302 | Sodapomp circulatie |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 3 | 22 | tesys | [27 empty] | 2.2 | DOL
| 300 | CHEM | CT303 | CPU303a | Sodapomp naar attritiecel voor flotatie |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 3 | 30 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS350-03E-01A9-4 | 486.9 | 0.55 | Drive
| 300 | CHEM | CT303 | CPU303c | Sodapomp naar waterbehandeling (overloop decanter naar zuiver proceswater) |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 3 | 32 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS350-03E-01A9-4 | 486.9 | 0.55 | Drive
| 300 | CHEM | CT303 | CPU303d | Sodapomp naar lozingsleiding |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 3 | 33 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS350-03E-01A9-4 | 486.9 | 0.18 | Drive
| 300 | CHEM | CT303 | FIC303a | Debietregeling CPU303a |  | Type: PID | [30 empty] | Software
| 300 | CHEM | CT303 | FIC605 | Debietregeling CPU303c |  | Type: PID
| 300 | CHEM | CT303 | FIC606 | Debietregeling CPU303d |  | Type: PID
| 300 | CHEM | CT303 | FO231 | Sturing debiet CPU303a | [12 empty] | BU2 | 2 | 34 | sipart PS2 | [25 empty] | Sturing sodapomp attritie voor flotatie ? Drive ?? | bar: Type; AO
| 300 | CHEM | CT303 | FO605 | Sturing debiet CPU303c | [41 empty] | Sturing sodapomp naar waterbehandeling overloop decanter | bar: Type; AO
| 300 | CHEM | CT303 | FO606 | Sturing debiet CPU303d | bar: Type; AO
| 300 | CHEM | CT303 | FT606 | Debietmeting NaOH. CPU303d. Neutralisatie lozing in beek | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 150; Unit: l/u | [5 empty] | 1 | Sitrans F M Magflo MAG1100 DN2 |  |  |  | 1 | Promag 50H DN02 PFA | 2010 | 1 | FEP311 DN3 | 1709 | 1 | Flowtube DN15 en Transmitter | 1332.2 | [11 empty] | Elektromagnetische debietmeter NaOH 25% 150 l/u
| 300 | CHEM | CT303 | FT611 | Debietmeting water naar soda tank | [41 empty] | Elektromagnetische debietmeting Water | bar: Type; AI
| 300 | CHEM | CT303 | LT303 | Niveaumeting sodaketel 25% TAG nr. gewijzigd van LT612 nr. LT303. | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 6; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 |  |  | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | Ultrasone niveaumeting NaOH 25% (RADAR?)
| 400 | ALSB | CT303 | FT402 | Debietmeting CPU303b Soda naar wastank na flotatie | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 30; Unit: l/u | [5 empty] | 1 | Sitrans F M Magflo MAG 1100 DN2 |  |  |  | 1 | Promag 50H DN02 PFA | 2140 | 1 | FEP311 DN3 | 1709 | 1 | Flowtube DN15 en Transmitter | 1332.2 | [11 empty] | Elektromagnetische debietmeter NaOH 25% 25 l/u
| 400 | ALSB | CT303 | PHT402 | PH-meting in SU403 TRANSMITTER C | pH | Type: PB; PB DP: 1; Low: 2; High: 12; Unit: PH |  | BU2 | 2 | 11 | meting | [5 empty] | 1 | Liquiline M CM42 + Meetkabel CYK10 + Tophit CPS471D+Beschermkap+Dipfit dompelarmatuur | 1580 | 1 | AX400+AP20 | 1375 | 1 | Analyzer 1056 en XMT sensor | 1278.2 | [11 empty] | PH-meting in bak
| 400 | CHEM | CT303 | CPU303b | Sodapomp naar wastank na flotatie |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 3 | 31 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS350-03E-01A9-4 | 486.9 | 0.18 | Drive
| 400 | CHEM | CT303 | FO402 | Sturing debiet CPU303b | [41 empty] | Sturing sodapomp attritiecel na flotatie | bar: Type; AO
| 400 | CHEM | CT303 | PHIC402 | Debietregeling CPU303b |  | Type: PID
| 600 | WB | CT303 | FT605 | Debietmeting Sodapomp CPU303c Neutralisatie decanter | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 20; Unit: l/u | [5 empty] | 1 | Sitrans F M Magflo MAG1100 DN2 |  |  |  | 1 | Promag 50H DN02 PFA | 2010 | 1 | FMS400 | 2602 | 1 | Flowtube DN15 en Transmitter | 1332.2 | [11 empty] | Elektromagnetische debietmeter NaOH 25% 12 l/u
| 300 | CHEM | CT304 | CPU304a | Zwavelzuurpomp naar waterbehandeling (voeding decanter) |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 3 | 34 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS350-03E-01A9-4 | 486.9 | 0.18 | Drive
| 300 | CHEM | CT304 | CPU304b | Zwavelzuurpomp naar conditioner flotatie |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 3 | 35 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS350-03E-01A9-4 | 486.9 | 0.18 | Drive
| 300 | CHEM | CT304 | FIC304a | Debietregeling CPU304a |  | Type: PID
| 300 | CHEM | CT304 | FT604 | Debietmeting CPU304a zwavelzuurpomp naar waterbehandeling (voeding decanter) | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 20; Unit: l/u | [5 empty] | 1 | Sitrans F M Magflo MAG1100 DN2 |  |  |  | 1 | Promag 50H DN02 PFA | 2140 | 1 | FEP311 DN3 | 1453 | 1 | Flowtube DN15 en transmitter | 1746.9 | [11 empty] | Elektromagnetische debietmeter H2SO4 40%
| 300 | CHEM | CT304 | LT304 | Niveaumeting H2SO4. | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 6; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 |  |  | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | Ultrasone niveaumeting (RADAR ?)
| 300 | CHEM | CT304 | PHIC601 | Ph-regeling zwavelzuur voor decanter |  | Type: PID
| 300 | CHEM | CT304 | PHO604 | Sturing debiet CPU304a | [41 empty] | Sturing zwavelzuurpomp naar waterbehandeling | bar: Type; AO
| 300 | WB | CT304 | PHT601 | PH-meting zwavelzuur voor decanter TRANSMITTER A | pH | Type: PB; PB DP: 1; Low: 2; High: 12; Unit: PH |  | BU2 | 1 | 60 | meting | [5 empty] | 1 | Liquiline M CM42 + Meetkabel CYK10 + Tophit CPS471D+Beschermkap+Dipfit dompelarmatuur | 1580 | 1 | AX400+AP20 | 1375 | 1 | Analyzer 1056 en XMT sensor | 1278.2 | [11 empty] | PH-meting
| 400 | ALSB | CT304 | FIC304b | Debietregeling CPU304b |  | Type: PID
| 400 | ALSB | CT304 | FO304b | Sturing debiet CPU304b | [41 empty] | Sturing zwavelzuurpomp | bar: Type; AO
| 400 | ALSB | CT304 | FT401 | Debietmeting CPU304b zwavelzuur conditioner flotatie | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 20; Unit: l/u | [5 empty] | 1 | Sitrans F M Magflo MAG 1100 DN2 |  |  |  | 1 | Promag 50H DN02 PFA | 2140 | 1 | FEP311 DN3 | 1453 | 1 | Flowtube DN15 en Transmitter | 1332.2 | [11 empty] | Elektromagnetische debietmeter H2SO4 40% 16,4 l/u
| 300 | CHEM | CT305 | CPU305 | IJzerchloride pomp naar waterbehandeling (voeding decanter) |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 3 | 36 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS350-03E-01A9-4 | 486.9 | 0.55 | Drive
| 300 | CHEM | CT305 | FIC603 | Debietregeling CPU305 |  | Type: PID
| 300 | CHEM | CT305 | FT603 | Debietmeting FeCl3 CPU305 Waterbehandeling | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 300; Unit: l/u | [5 empty] | 1 | Sitrans F M Magflo MAG1100 DN6 |  |  |  | 1 | Promag 50H DN08 PFA | 2140 | 1 | FEP311 DN6 | 1453 | 1 | Flowtube DN15 en transmitter | 1746.9 | [11 empty] | Elektromagnetische debietmeter FeCl3 40% 238l/u 1,425kg/dm³.
| 300 | CHEM | CT305 | LT305 | Niveaumeting tank FeCl3. | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 6; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 |  |  | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | Ultrasoon meting FeCl3 (RADAR?)
| 300 | CHEM | CT305 | PHIC602 | Ph-regeling FeCl3 voor decanter |  | Type: PID
| 300 | CHEM | CT305 | PHO603 | Sturing debiet CPU305 | [41 empty] | Sturing debietmeting FeCl3 | bar: Type; AO
| 300 | WB | CT305 | PHT602 | PH-meting FeCl3 voor decanter TRANSMITTER A | pH | Type: PB; PB DP: 1; Low: 2; High: 12; Unit: PH |  | BU2 | 1 | 61 | meting | [5 empty] | 1 | Liquiline M CM42 + Meetkabel CYK10 + Tophit CPS471D+Beschermkap+Dipfit dompelarmatuur | 1580 | 1 | AX400+AP20 | 1375 | 1 | Analyzer 1056 en XMT sensor | 1278.2 | [11 empty] | PH-meting
| 400 | ALSB | CT401 | CPU401 | Worm pomp voor collector naar conditioner flotatie |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 63 | TESYS | [23 empty] | 1 |  | ACS350-03E-01A9-4 | 486.9 | 0.37 | Drive
| 400 | ALSB | CT401 | FO403 | Sturing debiet CPU401 | [41 empty] | Sturing worm pomp flotatiemiddel | bar: Type; AO
| 400 | ALSB | CT401 | FT403 | Debietmeting CPU401 collector | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 100; Unit: l/u | [5 empty] | 1 | Sitrans F M Magflo MAG 1100 DN3 |  |  |  | 1 | Promag 50H DN04 PFA | 2140 | 1 | FEP311 DN4 | 1249 | 1 | Flowtube DN15 en Transmitter | 1332.2 | [11 empty] | Elektromagnetische debietmeter Flotatiemiddel 59l/u
| 400 | ALSB | CT401 | FIC403 | Debietregeling CPU401 |  | Type: PID
| 600 | WB | CT601 | CPU601 | Polymeerpomp naar decanter |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 11 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS350-03E-01A9-4 | 486.9 | 0.55 | Drive
| 600 | WB | CT601 | CPU602 | Pomp puur polymeer |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 49 | 0 | [27 empty] | 0.37 | DOL
| 600 | WB | CT601 | FIC602 | Regeling debiet water naar polymeer |  | Type: PID
| 600 | WB | CT601 | FO602 | Sturing debiet water naar polymeer | [12 empty] | BU2 | 1 | 81 | regeling | [8 empty] | 1 | [16 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Dubbelwerkend | bar: Type; PB PA
| 600 | WB | CT601 | FSL601 | Flowmeting ?? | [30 empty] | 1 | bar: Type; AI
| 600 | WB | CT601 | FT602 | Debietmeting water naar polymeer | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 5; Unit: m³/u | [5 empty] | 1 | Sitrans F M Magflo 5100W DN25 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | Debietmeting DN25
| 600 | WB | CT601 | HE601 | Verwarming polymeer |  | Type: Heater |  | BU2 | 1 | 48 | 0 | [28 empty] | DOL
| 600 | WB | CT601 | LT603 | Niveaumeting puur polymeer | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 2; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | Vegason 61 compacte meting | 570 | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | 584
| 600 | WB | CT601 | LT604 | Niveaumeting verdund polymeer | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 2; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | Vegason 61 compacte meting | 570 | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | 584
| 600 | WB | CT601 | MI601a | Roerwerk verdund polymeer |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 45 | 0 | [27 empty] | 1 | DOL
| 600 | WB | CT601 | MI601b | Roerwerk verdund polymeer |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 46 | 0 | [27 empty] | 1 | DOL
| 600 | WB | CT601 | MI602 | Mixer verdund polymeer |  | Type: Motor |  | BU2 | 1 | 47 | 0 | [28 empty] | DOL
| 600 | WB | CT601 | SVA601 | Klep puur polymeer naar verdunningstank | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 600 | WB | CT601 | SVA602 | Klep water naar verdunningstank | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 600 | WB | CT601 | TIC601 | Temperatuurregeling water polymeer |  | Type: PID
| 600 | WB | CT601 | TO601 | Driewegklep regeling water polymeer | [12 empty] | BU2 | 1 | 80 | regeling | bar: Type; AO
| 600 | WB | CT601 | TT601 | Temperatuur water polymeer | Temp | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 100; Unit: °C | [7 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [10 empty] | IFM
1 | 100 | ALSB | DG101 | SVA111 | Wisselvanne Booster | Valve | Type: Motorvalve; DI: 1; DO: 1 | [30 empty] | Gemotoriseerde vanne
1 | 100 | ALSB | DG101 | SVA112 | Wisselvanne Zuiger | Valve | Type: Motorvalve; DI: 1; DO: 1 | [30 empty] | Gemotoriseerde vanne
1 | 100 | ALSB | DG101 | SVA113 | Wisselvanne Zuiger Tussenzand | Valve | Type: Motorvalve; DI: 1; DO: 1 | [30 empty] | Gemotoriseerde vanne
| 100 | Zuiger | DG101 | DG101 | Zuiger industriezand |  | Type: Motor | [28 empty] | 1 |  |  |  | 400 | Gevoed op HS
| 100 | Zuiger | DG102 | DG102 | Zuiger Bouwzand |  | Type: Motor | [28 empty] | 1 |  |  |  | 400 | Gevoed op HS
| 100 | Zuiger | DG103 | DG103 | Zuiger groeve Berg (TWEE?) |  | Type: Motor | [28 empty] | 1 |  |  |  | 400 | Gevoed op HS
| 200 | ALSB | DS201 | DIC211 | Regeling densiteit DS201 |  | Type: PID | [30 empty] | Software
| 200 | ALSB | DS201 | DO241 | Valve 1 uitlaat DS201 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 |  | BU2 | 2 | 42 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Enkelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 897.03 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Enkelwerkend
| 200 | ALSB | DS201 | DO242 | Valve 2 uitlaat DS201 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 |  | BU2 | 2 | 43 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Enkelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 897.03 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Enkelwerkend
| 200 | ALSB | DS201 | DT211 | Densiteitsmeting in DS201 | Druk | PB PA |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10 | m H2O |  | BU2 | 2 | 61 | meting | 1 | Sitrans P DSIII + diafragma | 1 | Vegabar | Niet opgegeven | 1 | Cerabar M PMC45 | 820 | 1 | 261GC | 533.22 | 1 | Model 2051 en seal | 1038 | [11 empty] | Druktransmitter Zand-water Flensaansluiting
| 200 | ALSB | DS201 | FIC211 | Debietregeling klasseerwater DS201 |  | Type: PID | [30 empty] | Software
| 200 | ALSB | DS201 | FT211 | Debietmeting klasseerwater DS201 | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 250; Unit: m³/u | [5 empty] | 1 | Sitrans F M Magflo MAG5100 W DN200 |  |  |  | 1 | Promag 50W DN200/8" | 1745 | 1 | FEP311 DN200 | 1420 | 1 | Flowtube DN100 POLYURETHANE !!!!!! en Transmitter | 3309.3 | [11 empty] | Elektromagnetische debietmeter water DN200
| 200 | ALSB | DS201 | SVA261 | Klep water op DS201 | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | DS201 | WPU204 | Klasseerwaterpomp DS201 |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 82 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS800-01-0016-3 | 1542.6 | 11 | Drive
| 300 | CHEM | DS201 | SVA271 | Water op soda tank | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | DS202 | DIC221 | Regeling densiteit DS202 |  | Type: PID | [30 empty] | Software
| 200 | ALSB | DS202 | DO251 | Valve 1 uitlaat DS202 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 |  | BU2 | 2 | 44 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Enkelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 897.03 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Enkelwerkend
| 200 | ALSB | DS202 | DO252 | Valve 2 uitlaat DS202 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 |  | BU2 | 2 | 45 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Enkelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 897.03 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Enkelwerkend
| 200 | ALSB | DS202 | DO253 | Valve 3 uitlaat DS202 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 |  | BU2 | 2 | 46 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Enkelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 897.03 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Enkelwerkend
| 200 | ALSB | DS202 | DO254 | Valve 4 uitlaat DS202 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 |  | BU2 | 2 | 47 | sipart PS2 |  | Sipart PS2 Enkelwerkend en toebehoren | [6 empty] | 1 | TZIDC (zonder toebehoren incl. Profibus PA) | 897.03 | 1 | [13 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Enkelwerkend
| 200 | ALSB | DS202 | DT221 | Densiteitsmeting in DS202 | Druk | PB PA |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10 | mH2O |  | BU2 | 2 | 62 | meting | 1 | Sitrans P DSIII + diafragma | 1 | Vegabar | Niet opgegeven | 1 | Cerabar M PMC45 | 820 | 1 | 261GC | 533.22 | 1 | Model 2051 en seal | 1038 | [11 empty] | Druktransmitter Zand-water Flensaansluiting
| 200 | ALSB | DS202 | FIC221 | Debietregeling klasseerwater DS202 |  | Type: PID | [30 empty] | Software
| 200 | ALSB | DS202 | FO221 | Snelheid WPU205 | [12 empty] | BU2 | 2 | 28 | sipart PS2 | [25 empty] | Drive ABB | bar: Type; PB DP
| 200 | ALSB | DS202 | FT221 | Debietmeting klasseerwater DS202 | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 200; Unit: m³/u | [5 empty] | 1 | Sitrans F M Magflo MAG5100 W DN200 |  |  |  | 1 | Promag 50W DN200/8" | 1745 | 1 | FEP311 DN200 | 1420 | 1 | Flowtube DN100 POLYURETHANE !!!!!! en Transmitter | 3309.3 | [11 empty] | Elektromagnetische debietmeter water DN200
| 200 | ALSB | DS202 | WPU205 | Klasseerwaterpomp DS202 |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 83 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS800-01-0011-3 | 1542.6 | 7.5 | Drive
| 400 | ALSB | FL401 | BT401 | Frothmaster Outotec |  | Type: OPC
| 400 | ALSB | FL401 | DIC401 | Densiteitsregeling floatiecel 401 |  | Type: PID | [30 empty] | Software
| 400 | ALSB | FL401 | DO401 | Klep regeling densiteit FL401 | [12 empty] | BU2 | 2 | 48 | sipart PS2 | [25 empty] | Larox met Sipart S2 (scope Outotec) | bar: Type
| 400 | ALSB | FL401 | DT401 | Densiteitsmeting Flotatiecel 401 | Druk | PB PA |  |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 10 | mH2O |  | BU2 | 2 | 60 | meting | 1 | Sitrans P DSIII + diafragma | 1 | Idem DT211 |  | 1 | Cerabar M PMC45 | 820 | 1 | 261GC | 533.22 | 1 | Model 2051 en seal | 1038
| 400 | ALSB | FL401 | FIC411 | Debietregeling Lucht FL401 |  | Type: PID | [30 empty] | Software
| 400 | ALSB | FL401 | FL401 | Flotatiecel |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 28 | SIMOCODE | [23 empty] | 1 |  |  |  | 45 | DOL
| 400 | ALSB | FL401 | FO411 | Regelklep fluïdisatielucht FL401 | Pos | Type: OUTO | [29 empty] | 1 | Massflow meter Sierra (scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL401 | FT411 | Debietmeting Lucht FL401 | Debiet | Type: OUTO | [29 empty] | 1 | Massflow meter Sierra (scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL401 | LIC411 | Regeling niveau FL401 |  | Type: PID | [29 empty] | 1 | Software
| 400 | ALSB | FL401 | LO411a | Klep bijregeling niveau Flotatiecel 401 | Pos | Type: OUTO | [29 empty] | 1 | Larox met Sipart S2 (scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL401 | LO411b | Klep hoofdregeling niveau Flotatiecel 401 | Pos | Type: OUTO | [29 empty] | 1 | Larox met Sipart S2 (scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL401 | LT411 | Niveaumeting flotatiecel 401: Outotec | Niveau | Type: OUTO; Low: 0; High: 2; Unit: M | [7 empty] | 1 | Levering Outotec | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | Sitrans LU met detectieplaat (Scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL401 | SVA401 | Klep fluïdisatie flotatiebak FL401 | Valve | [39 empty] | 1 | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 400 | ALSB | FL401 | SVA421 | Klep water spoeling goten flotatiebakken | Valve | [39 empty] | 1 | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 400 | ALSB | FL402 | FIC412 | Debietregeling Lucht FL402 |  | Type: PID | [30 empty] | Software
| 400 | ALSB | FL402 | FL402 | Flotatiecel |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 29 | SIMOCODE | [23 empty] | 1 |  |  |  | 45 | DOL
| 400 | ALSB | FL402 | FO412 | Regelklep fluïdisatielucht FL402 | Pos | Type: OUTO | [29 empty] | 1 | Larox met Sipart S2 (scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL402 | FT412 | Debietmeting Lucht FL402 | Debiet | Type: OUTO | [29 empty] | 1 | Massflow meter Sierra (scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL402 | LIC412 | Regeling niveau FL402 |  | Type: PID | [29 empty] | 1 | Software
| 400 | ALSB | FL402 | LO412a | Regelklep bijregeling niveau FL402 | Pos | Type: OUTO | [29 empty] | 1 | Larox met Sipart S2 (scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL402 | LO412b | Regelklep hoofdregeling niveau FL402 | Pos | Type: OUTO | [29 empty] | 1 | Larox met Sipart S2 (scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL402 | LT412 | Niveaumeting flotatiecel 402: Outotec | Niveau | Type: OUTO; Low: 0; High: 2; Unit: M | [7 empty] | 1 | Levering Outotec | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | Sitrans LU met detectieplaat (Scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL402 | SVA402 | Klep fluïdisatie flotatiebak FL402 | Valve | [39 empty] | 1 | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 400 | ALSB | FL403 | FIC413 | Debietregeling Lucht FL403 |  | Type: PID | [30 empty] | Software
| 400 | ALSB | FL403 | FL403 | Flotatiecel |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 30 | SIMOCODE | [23 empty] | 1 |  |  |  | 45 | DOL
| 400 | ALSB | FL403 | FO413 | Regelklep fluïdisatielucht FL403 | Pos | Type: OUTO | [29 empty] | 1 | Larox met Sipart S2 (scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL403 | FT413 | Debietmeting Lucht FL403 | Debiet | Type: OUTO | [29 empty] | 1 | Massflow meter Sierra (scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL403 | SVA403 | Klep fluïdisatie flotatiebak FL403 | Valve | [39 empty] | 1 | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 400 | ALSB | FL404 | FIC414 | Debietregeling Lucht FL404 |  | Type: PID | [30 empty] | Software
| 400 | ALSB | FL404 | FL404 | Flotatiecel |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 31 | SIMOCODE | [23 empty] | 1 |  |  |  | 45 | DOL
| 400 | ALSB | FL404 | FO414 | Regelklep fluïdisatielucht FL404 | Pos | Type: OUTO | [29 empty] | 1 | Larox met Sipart S2 (scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL404 | FT414 | Debietmeting Lucht FL404 | Debiet | Type: OUTO | [29 empty] | 1 | Massflow meter Sierra (scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL404 | LIC414 | Regeling niveau FL404 |  | Type: PID | [29 empty] | 1 | Software
| 400 | ALSB | FL404 | LO414a | Regelklep bijregeling niveau FL404 | Pos | Type: OUTO | [29 empty] | 1 | Larox met Sipart S2 (scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL404 | LO414b | Regelklep hoofdregeling niveau FL404 | Pos | Type: OUTO | [29 empty] | 1 | Larox met Sipart S2 (scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL404 | LT414 | Niveaumeting flotatiecel 404: Outotec | Niveau | Type: OUTO; Low: 0; High: 2; Unit: M | [7 empty] | 1 | Levering Outotec | [7 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | Sitrans LU met detectieplaat (Scope Outotec)
| 400 | ALSB | FL404 | SVA404 | Klep fluïdisatie flotatiebak FL404 | Valve | [39 empty] | 1 | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 600 | ALSB | FP651 | CPU651 | Polymeerpomp naar filterpers + Installatie |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 86 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS350-03E-05A6-4 | 603.9 | 1.5 | Drive
| 600 | ALSB | FP651 | FO651 | Regelklep water op dosering poeder polymeer | Valve | Type: PB PA; PB PA: 1 |  | BU2 | 2 | 49 | sipart PS2
| 600 | ALSB | FP651 | FP651 | Aandrijving band voorontwatering |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 87 | FS | [25 empty] | ACS350-03E-01A9-4 | 486.9 | 0.37 | Drive
| 600 | ALSB | FP651 | FP652 | Aandrijving band zeefbandpers |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 88 | FS | [25 empty] | ACS350-03E-05A6-4 | 603.9 | 2.2 | Drive
| 600 | ALSB | FP651 | FT651 | Debietmeting water op dosering poeder polymeer | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10³/u | [5 empty] | 1 | Sitrans F M Magflo MAG5100W DN25 | [6 empty] | 1
| 600 | ALSB | FP651 | FT652 | Debietmeting water op leiding verdund polymeer | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10³/u | [5 empty] | 1 | Sitrans F M Magflo MAG5100W DN25 | [6 empty] | 1
| 600 | ALSB | FP651 | LT651 | Niveaumeting tank puur polymeer | Niveau | [15 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | bar: Type
| 600 | ALSB | FP651 | LT652 | Niveaumeting tank verdund polymeer | Niveau | [15 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | bar: Type
| 600 | ALSB | FP651 | MI651 | Roerwerk onverdund polymeervat |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 76 | TESYS | [27 empty] | 1.1 | DOL
| 600 | ALSB | FP651 | MI653 | Roerwerk menger slib-verdund polymeer |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 77 | TESYS | [27 empty] | ?? | DOL
| 600 | ALSB | FP651 | NTU602 | Troebelheidsmeting naar filterbandpers TRANSMITTER D | NTU | Type: PB; PB DP: 1; Low: 0; High: 10000; Unit: NTU | [10 empty] | 1 | Turbimax-W CUS41 | 3700 | 1 | [16 empty] | ABB
| 600 | ALSB | FP651 | SC651 | Vijs dosering poeder polymeer |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 78 | TESYS | [27 empty] | 0.37 | DOL
| 600 | ALSB | FP651 | SVA651 | Klep polymeer van aanmaakvat | Valve | bar: Type; DO
| 600 | ALSB | FP651 | SVA652 | Klep water op leiding verdund polymeer | Valve | bar: Type; DO
| 600 | ALSB | FP651 | WPU651 | Hoge druk spoelpomp zeefbandpers |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 75 | TESYS | [27 empty] | 13 | DOL
| 100 | WB | MI101 | LSH104 | Hoogniveau op MI101 boven zift | Detectie | [15 empty] | 1 | Sitrans LVS200 zonder verlenging | 1 | Vegawave trilvork met buis 300mm | 492.8 | 1 | Soliphant M FTM51 | 560 |  |  |  | 1 | Mobrey | 465 | [11 empty] | Detectie zand | bar: Type to DI
| 400 | ALSB | MI401 | MI401 | Attritiecel na flotatie |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 36 | SIMOCODE | [23 empty] | 1 |  |  |  | 15 | DOL
| 400 | ALSB | MI401 | SVA431 | Klep water naar MI401 en SU403 | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 400 | ALSB | MI401 | SVA432 | Klep water op MI401 (boven) | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 400 | ALSB | MI401 | SVA433 | Klep water op MI401 (onder) | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 400 | ALSB | MI401 | SVA441 | Klep water naar bekken flotatie | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | MTW501 | EK501A | Eindcontact | [30 empty] | 1 | [10 empty] | Elektromagnetische naderingsschakelaar | bar: Type to DI
| 500 | ALSB | MTW501 | EK501B | Eindcontact | [30 empty] | 1 | [10 empty] | Elektromagnetische naderingsschakelaar | bar: Type to DI
| 500 | ALSB | MTW501 | EK501C | Eindcontact | [30 empty] | 1 | [10 empty] | Elektromagnetische naderingsschakelaar | bar: Type to DI
| 500 | ALSB | MTW501 | LT501 | Niveaumeting toren zandstockage | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: M | [5 empty] | 1 | Trye n buy 600 Euro voor één stuk Sitrans LU01/LU02 + XPS-30 transducer + Richtkit | 1 | Vegapuls 67 Radarmeting + Bracket | 1206.1 | 1 | Prosonic S FDU93 + Richteenheid FAU40 + Omvormer FMU90+Zonnekap | 1650 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | Ultrasone niveaumeting
| 500 | ALSB | MTW501 | MTW501 | Lier Cycloontoren 1 |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 68 | TESYS | [23 empty] | 1 |  |  |  | 0.55 | DOL L-R
| 500 | ALSB | MTW501 | PT501 | Drukmeting Cycloon Toren 1 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: Bar | [5 empty] | 1 | Sitrans P | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | Druktransmitter vgl. met Heerlen
| 500 | ALSB | MTW501 | SVA511a | Sprinklerklep Toren 1 | Valve | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | MTW501 | SVA511b | Sprinklerklep Toren 1 | Valve | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | MTW501 | SVA511c | Sprinklerklep Toren 1 | Valve | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | MTW501 | WT501 | Windmeting op torens (Vaisala) | Wind | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | MTW502 | EK502A | Eindcontact | [30 empty] | 1 | [10 empty] | Elektromagnetische naderingsschakelaar | bar: Type to DI
| 500 | ALSB | MTW502 | EK502B | Eindcontact | [30 empty] | 1 | [10 empty] | Elektromagnetische naderingsschakelaar | bar: Type to DI
| 500 | ALSB | MTW502 | EK502C | Eindcontact | [30 empty] | 1 | [10 empty] | Elektromagnetische naderingsschakelaar | bar: Type to DI
| 500 | ALSB | MTW502 | LT502 | Niveaumeting toren zandstockage | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans LU01/LU02 + XPS-30 transducer + Richtkit | 1 | Vegapuls 67 Radarmeting + Bracket | 1206.1 | 1 | Prosonic S FDU93 + Richteenheid FAU40 + Omvormer FMU90+Zonnekap | 1650 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | Ultrasone niveaumeting
| 500 | ALSB | MTW502 | MTW502 | Lier Cycloontoren 2 |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 69 | TESYS | [23 empty] | 1 |  |  |  | 0.55 | DOL L-R
| 500 | ALSB | MTW502 | PT502 | Drukmeting Cycloon Toren 2 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: Bar | [5 empty] | 1 | Sitrans P | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | Druktransmitter vgl. met Heerlen
| 500 | ALSB | MTW502 | SVA512a | Sprinklerklep Toren 2 | Valve | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | MTW502 | SVA512b | Sprinklerklep Toren 2 | Valve | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | MTW502 | SVA512c | Sprinklerklep Toren 2 | Valve | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | MTW503 | EK503A | Eindcontact | [30 empty] | 1 | [10 empty] | Elektromagnetische naderingsschakelaar | bar: Type to DI
| 500 | ALSB | MTW503 | EK503B | Eindcontact | [30 empty] | 1 | [10 empty] | Elektromagnetische naderingsschakelaar | bar: Type to DI
| 500 | ALSB | MTW503 | EK503C | Eindcontact | [30 empty] | 1 | [10 empty] | Elektromagnetische naderingsschakelaar | bar: Type to DI
| 500 | ALSB | MTW503 | LT503 | Niveaumeting toren zandstockage | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans LU01/LU02 + XPS-30 transducer + Richtkit | 1 | Vegapuls 67 Radarmeting + Bracket | 1206.1 | 1 | Prosonic S FDU93 + Richteenheid FAU40 + Omvormer FMU90+Zonnekap | 1650 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | Ultrasone niveaumeting
| 500 | ALSB | MTW503 | MTW503 | Lier Cycloontoren 3 |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 70 | TESYS | [23 empty] | 1 |  |  |  | 0.55 | DOL L-R
| 500 | ALSB | MTW503 | PT503 | Drukmeting Cycloon Toren 3 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: Bar | [5 empty] | 1 | Sitrans P | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | Druktransmitter vgl. met Heerlen
| 500 | ALSB | MTW503 | SVA513a | Sprinklerklep Toren 3 | Valve | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | MTW503 | SVA513b | Sprinklerklep Toren 3 | Valve | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | MTW503 | SVA513c | Sprinklerklep Toren 3 | Valve | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | MTW504 | EK504A | Eindcontact | [30 empty] | 1 | [10 empty] | Elektromagnetische naderingsschakelaar | bar: Type to DI
| 500 | ALSB | MTW504 | EK504B | Eindcontact | [30 empty] | 1 | [10 empty] | Elektromagnetische naderingsschakelaar | bar: Type to DI
| 500 | ALSB | MTW504 | EK504C | Eindcontact | [30 empty] | 1 | [10 empty] | Elektromagnetische naderingsschakelaar | bar: Type to DI
| 500 | ALSB | MTW504 | LT504 | Niveaumeting toren zandstockage | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans LU01/LU02 + XPS-30 transducer + Richtkit | 1 | Vegapuls 67 Radarmeting + Bracket | 1206.1 | 1 | Prosonic S FDU93 + Richteenheid FAU40 + Omvormer FMU90+Zonnekap | 1650 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | Ultrasone niveaumeting
| 500 | ALSB | MTW504 | MTW504 | Lier Cycloontoren 4 |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 71 | TESYS | [23 empty] | 1 |  |  |  | 0.55 | DOL L-R
| 500 | ALSB | MTW504 | PT504 | Drukmeting Cycloon Toren 4 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: Bar | [5 empty] | 1 | Sitrans P | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | Druktransmitter vgl. met Heerlen
| 500 | ALSB | MTW504 | SVA514a | Sprinklerklep Toren 4 | Valve | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | MTW504 | SVA514b | Sprinklerklep Toren 4 | Valve | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | MTW504 | SVA514c | Sprinklerklep Toren 4 | Valve | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | MTW505 | EK505A | Eindcontact | [30 empty] | 1 | [10 empty] | Elektromagnetische naderingsschakelaar | bar: Type to DI
| 500 | ALSB | MTW505 | EK505B | Eindcontact | [30 empty] | 1 | [10 empty] | Elektromagnetische naderingsschakelaar | bar: Type to DI
| 500 | ALSB | MTW505 | EK505C | Eindcontact | [30 empty] | 1 | [10 empty] | Elektromagnetische naderingsschakelaar | bar: Type to DI
| 500 | ALSB | MTW505 | LT505 | Niveaumeting toren zandstockage | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans LU01/LU02 + XPS-30 transducer + Richtkit | 1 | Vegapuls 67 Radarmeting + Bracket | 1206.1 | 1 | Prosonic S FDU93 + Richteenheid FAU40 + Omvormer FMU90+Zonnekap | 1650 | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | Ultrasone niveaumeting
| 500 | ALSB | MTW505 | MTW505 | Lier Cycloontoren 5 |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 72 | TESYS | [23 empty] | 1 |  |  |  | 0.55 | DOL L-R
| 500 | ALSB | MTW505 | PT505 | Drukmeting Cycloon Toren 5 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: Bar | [5 empty] | 1 | Sitrans P | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [13 empty] | Druktransmitter vgl. met Heerlen
| 500 | ALSB | MTW505 | SVA515a | Sprinklerklep Toren 5 | Valve | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | MTW505 | SVA515b | Sprinklerklep Toren 5 | Valve | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | MTW505 | SVA515c | Sprinklerklep Toren 5 | Valve | bar: Type; DO
| 100 | ALSB | PU101 | PU101 | Zandpomp van vultrechter naar ketels |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 17 | SS | [23 empty] | 1 |  |  |  | 132 | Softstarter
1 | 100 | WB | PU101 | FO102 | Regeling water op pompbak van PU101 | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 |  | BU2 | 1 | 71 | regeling |  | Sipart PS2 Dubbelwerkend en toebehoren | [23 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Dubbelwerkend
MVA | 100 | WB | PU101 | LT104 | Niveaumeting pompbak | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 1; High: 2; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | Vegason 61 compacte meting | 570 | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | 584 | [12 empty] | Ultrasone niveaumeting
| 100 | ALSB | PU102 | PU102 | Dompelpomp goot zeefgebouw |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 34 | 0 | [28 empty] | DOL
| 200 | ALSB | PU201 | LT201 | Niveaumeting pompbak | Niveau | [15 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | Vegason 61 compacte meting | 570 | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | 584 | [12 empty] | Ultrasone niveaumeting | bar: Type; AI
| 200 | ALSB | PU201 | PU201 | Zandpomp onder zift |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 13 | SS | [23 empty] | 1 |  |  |  | 75 | Softstarter
| 200 | ALSB | PU202 | LT202 | Niveaumeting pompbak | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 2 | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | Vegason 61 compacte meting | 570 | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | 584 | [12 empty] | Ultrasone niveaumeting
| 200 | ALSB | PU202 | PU202 | Zandpomp onder attritiecellen |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 14 | SS | [23 empty] | 1 |  |  |  | 90 | Softstarter
| 200 | ALSB | PU203 | LT203 | Niveaumeting pompbak | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 2 | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | Vegason 61 compacte meting | 570 | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | 584 | [12 empty] | Ultrasone niveaumeting
| 200 | ALSB | PU203 | PU203 | Zandpomp onder DS201 |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 20 | SIMOCODE | [23 empty] | 1 |  |  |  | 18.5 | DOL
| 200 | ALSB | PU204 | LT204 | Niveaumeting pompbak | Niveau | [15 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | Vegason 61 compacte meting | 570 | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | 584 | [12 empty] | Ultrasone niveaumeting | bar: Type; AI
| 200 | ALSB | PU204 | PU204 | Zandpomp onder DS202 |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 80 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS800-01-0135-3 | 5625.9 | 110 | Drive
| 200 | ALSB | PU204 | SVA251 | Klep zand van PU204 naar flotatie | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | PU204 | SVA252 | Klep zand van PU204 naar stockage | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 200 | ALSB | PU205 | LT205 | Niveaumeting sizer DS202. DS202 moet vol zijn vooraleer PU205 mag starten. | Niveau | [15 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | Vegason 61 compacte meting | 570 | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | 584 | [12 empty] | Ultrasone niveaumeting | bar: Type; AI
| 200 | ALSB | PU205 | PU205 | Zandpomp overloop DS202. |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 21 | SIMOCODE | [23 empty] | 1 |  |  |  | 55 | DOL
| 200 | ALSB | PU206 | PU206 | Dompelpomp goot klassering |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 50 | TESYS | [27 empty] | 7.5 | DOL
| 400 | ALSB | PU401 | LT401 | Niveaumeting pompbak | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 2; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | Vegason 61 compacte meting | 570 | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | 584 | [12 empty] | Ultrasone niveaumeting
| 400 | ALSB | PU401 | PU401 | Zandpomp na flotatie |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 17 | SS | [23 empty] | 1 |  |  |  | 75 | Softstarter
| 400 | ALSB | PU402 | LT402 | Niveaumeting pompbak | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 2; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | Vegason 61 compacte meting | 570 | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | 584 | [12 empty] | Ultrasone niveaumeting
| 400 | ALSB | PU402 | PU402 | Pomp overloop flotatieschuim |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 34 | SIMOCODE | [23 empty] | 1 |  |  |  | 18.5 | DOL
| 400 | ALSB | PU403 | LT403 | Niveaumeting pompbak | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 2; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | Vegason 61 compacte meting | 570 | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | 584 | [12 empty] | Ultrasone niveaumeting
| 400 | ALSB | PU403 | PU403 | Zandpomp naar stockagehopen |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 84 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS800-01-0135-3 | 5625.9 | 110 | Drive
| 400 | ALSB | PU403 |  | Sturing snelheid PU403 | [39 empty] | 1 |  | Drive ABB | bar: Type; PB DP
| 400 | ALSB | PU404 | PU404 | Dompelpomp goot onder flotatie |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 58 | TESYS | [28 empty] | DOL
| 600 | WB | PU603 | PU603 | Wormpomp slib onder decanter |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 26 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS800-01-0030-3 | 3001.5 | 22 | Drive
| 500 | ALSB | SU501 | SVA521 | Klep water naar SU501 | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 100 | ALSB | TA101 | TA101 | Takel zeefgebouw |  | Type: Motor | [33 empty] | Takel
| 100 | ALSB | TA102 | TA102 | Takel zeefgebouw |  | Type: Motor | [33 empty] | Takel
| 200 | ALSB | TA201 | TA201 | Takel boven attritiecellen |  | Type: Takel | [32 empty] | 3.9 | Takel
| 400 | ALSB | TA401 | TA401 | Takel boven flotatie |  | Type: Takel | [32 empty] | ?? | Takel
| 100 | ALSB | TB101 | TB101 | Triller vultrechter |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 31 | tesys | [23 empty] | 1 |  |  |  |  | DOL
| 600 | WB | TH601 | LT605 | Niveau slibdeken decanter (Wireless verbinding) | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 5; Unit: M | [16 empty] | 1 | Mobrey niveaumeting herbruik van MAM
| 600 | WB | TH601 | NTU601 | Troebelheidsmeting overloop decanter TRANSMITTER E | NTU | Type: PB; PB DP: 1; Low: 0; High: 100; Unit: NTU | [10 empty] | 1 | Turbimax-W CUS41 | 3700 | 1
| 600 | WB | TH601 | PHT603 | PH-meting lozing overloop decanter TRANSMITTER F | pH | Type: PB; PB DP: 1; Low: 2; High: 12; Unit: PH | [10 empty] | 1 | Liquiline M CM42 + Meetkabel CYK10 + Tophit CPS471D+Beschermkap+Dipfit dompelarmatuur | 1580 | 1 | AX400+AP20 | 1375 | 1 | Analyzer 1056 en XMT sensor | 1278.2
| 600 | WB | TH601 | TH601 | Rakel decanter |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 40 | 0 | [23 empty] | 1 |  | Vermogen overgenomen van MHL |  | 0.37 | DOL
1 | 100 | ALSB | VS101 | SVA105 | Sproeiklep voor VS101 | Valve | bar: Type; DO
1 | 100 | ALSB | VS101 | VS101 | Zift 8mm. TWEE MOTOREN VAN 6 KW |  | Type: Motor; PB DP: 1 | [28 empty] | 1 |  | Twee motors: Aviteq |  | 12 | DOL
| 100 | WB | VS101 | FO101 | Regeling water op zift VS101 (Vast in te stellen) | Pos | Type: PB PA; PB PA: 1 |  | BU2 | 1 | 70 | regeling |  | Sipart PS2 Dubbelwerkend en toebehoren | [23 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Dubbelwerkend
| 200 | ALSB | VS201 | DIC201 | Densiteitsregeling L1 |  | Type: PID | Lijn | [29 empty] | Software
| 200 | ALSB | VS201 | DIC202 | Densiteitsregeling L2 |  | Type: PID | Lijn | [29 empty] | Software
| 200 | ALSB | VS201 | DIC203 | Densiteitsregeling L3 |  | Type: PID | Lijn | [29 empty] | Software
| 200 | ALSB | VS201 | DT201 | Concentratiemeting zandvoeding L1 | Conc | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 1.6; Unit: kg/dm³ | Lijn | [6 empty] | 1 | Protrac (Ohmart) | 5796.3333 | 1 | Gammapilot M FMG60 + FHX40 + montageset | 6420 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | Tracerco | 5573 |  |  | Radiometrische concentratiemeting: Bron Cs137 925 MBq (1994) herbruiken. Leiding DE110 SDR 17: Externe diameter 110mm, wanddikte 6,6mm
| 200 | ALSB | VS201 | DT202 | Concentratiemeting zandvoeding L2 | Conc | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 1.6; Unit: kg/dm³ | Lijn | [6 empty] | 1 | Protrac (Ohmart) | 5796.3333 | 1 | Gammapilot M FMG60 + FHX40 + montageset | 6420 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | Tracerco | 5573 |  |  | Radiometrische concentratiemeting: Bron Cs137 925 MBq (1994) herbruiken. Leiding DE160 SDR 17: Externe diameter 160mm, wanddikte: 9,5mm
| 200 | ALSB | VS201 | DT203 | Concentratiemeting zandvoeding L3 | Conc | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 1.6; Unit: kg/dm³ | Lijn | [6 empty] | 1 | Protrac (Ohmart) | 5796.3333 | 1 | Gammapilot M FMG60 + FHX40 + montageset | 6420 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | Tracerco | 5573 |  |  | Radiometrische concentratiemeting: Bron Cs137 370 MBq (1991) herbruiken. Leiding DE110 SDR 17: Externe diameter 110, wanddikte 6,6mm
| 200 | ALSB | VS201 | FIC201 | Debietregeling L1 |  | Type: PID | Lijn | [29 empty] | Software
| 200 | ALSB | VS201 | FIC202 | Debietregeling L2 |  | Type: PID | Lijn | [29 empty] | Software
| 200 | ALSB | VS201 | FIC203 | Debietregeling L3 |  | Type: PID | Lijn | [29 empty] | Software
| 200 | ALSB | VS201 | FT201 | Debietmeting zandvoeding L1 | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 110 m³/u | Lijn |  |  |  |  | 1 | Sitrans F M Magflo MAG3100 DN100 |  |  |  | 1 | Promag 55S DN100 4" | 3010 | 1 | FEP311 DN100 ETFE | 1210 | 1 | Flowtube DN150 en Transmitter | 1962.45 | [11 empty] | Elektromagnetische debietmeter water-zand DN100 Leiding DE 110 SDR 17. Debiet max 110 m³/u
| 200 | ALSB | VS201 | FT202 | Debietmeting zandvoeding L2 | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 250; Unit: m³/u | Lijn |  |  |  |  | 1 | Sitrans F M Magflo MAG3100 DN150 |  |  |  | 1 | Promag 55S DN150 6" | 3340 | 1 | FEP311 DN150 ETFE | 1352 | 1 | Flowtube DN150 en Transmitter | 1962.45 | [11 empty] | Elektromagnetische debietmeter water-zand DN150 Leiding DE 160 SDR 17. Debiet max 248 m³/u
| 200 | ALSB | VS201 | FT203 | Debietmeting zandvoeding L3 | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 110; Unit: m³/u | Lijn |  |  |  |  | 1 | Sitrans F M Magflo MAG3100 DN100 |  |  |  | 1 | Promag 55S DN100 4" | 3010 | 1 | FEP311 DN100 ETFE | 1210 | 1 | Flowtube DN150 en Transmitter | 1962.45 | [11 empty] | Elektromagnetische debietmeter water-zand DN100 Leiding DE 110 SDR 17. Debiet max 110 m³/u
| 200 | ALSB | VS201 | VS201 | Zift 0,8mm |  | Type: Motor; PB DP: 1 | [28 empty] | 1 |  | Aviteq |  | 4 | DOL
| 400 | ALSB | VS401 | VS401 | Ontwateringszift voor flotatie. TWEE MOTOREN VAN 7,6KW. + FRENOSTAT vr snel remmen !!!! |  | Type: Motor; PB DP: 1 | [28 empty] | 1 |  | Aviteq |  | 15.2 | DOL
| 400 | ALSB | VS402 | VS402 | Ontwateringszift na flotatie: TWEE MOTOREN VAN 7,6KW. + FRENOSTAT vr snel remmen !!!! |  | Type: Motor; PB DP: 1 | [28 empty] | 1 |  | Aviteq |  | 15.2 | DOL
| 100 | ALSB | WPU104 | WPU104 | Waterpomp van groeve tussenzand pompbak cycloontorens |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 19 | SIMOCODE | [23 empty] | 1 |  |  |  | 22 | DOL
| 500 | ALSB | WPU104 | LT511 | Niveaumeting SU501 bekken retourwater cycloontorens. Stuurt SVA507 om SU501 vol te houden. | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 2; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | Vegason 61 compacte meting | 570 | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | 584 | [12 empty] | Ultrasone niveaumeting
| 200 | ALSB | WPU201 | FO231 | Snelheid jetpomp WPU201 | [12 empty] | BU2 | 2 | 34 | sipart PS2 | bar: Type; PB DP
| 200 | ALSB | WPU201 | PT201 | Drukmeting pomp WPU201-WPU202 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: Bar | [5 empty] | 1 | Sitrans P DSIII 0-10 Bar | 1 | Vegabar 52 | 650.25 | 1 | Ceraphant T PTC31 | 263 | 1 | 261GS | 351.27 | 1 | Model 2088 | 484
| 200 | ALSB | WPU201 | WPU201 | Jetpomp |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 81 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS800-01-0075-3 | 3444.3 | 55 | Drive
| 200 | ALSB | WPU202 | WPU202 | Jetpomp |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 15 | SS | [23 empty] | 1 |  |  |  | 55 | Softstarter
| 200 | ALSB | WPU203 | WPU203 | Middendrukpomp proceswater |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 22 | SIMOCODE | [23 empty] | 1 |  |  |  | 18.5 | DOL
| 200 | ALSB | WPU206 | PT206 | Drukmeting WPU206 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 10; Unit: Bar | [5 empty] | 1 | Sitrans P DSIII 0-10 Bar | 1 | Vegabar 52 | 650.25 | 1 | Ceraphant T PTC31 | 263 | 1 | 261GS | 351.27 | 1 | Model 2088 | 484
| 200 | ALSB | WPU206 | WPU206 | Spoelwaterpomp onder in DS201 en DS202 |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 53 | TESYS | [23 empty] | 1 |  | Moet altijd draaien wanneer sizer in productie. Spoeling boven uitlaat. Schakelen op Limits PT202. |  | 11 | DOL
| 400 | ALSB | WPU401 | LT404 | Niveaumeting waterbekken flotatie | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 2; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | Vegason 61 compacte meting | 570 | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | 584 | [12 empty] | Ultrasone niveaumeting
| 400 | ALSB | WPU401 | WPU401 | Waterpomp Flotatie water bassin |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 35 | SIMOCODE | [23 empty] | 1 |  |  |  | 18.5 | DOL
| 400 | ALSB | WPU402 | WPU402 | Waterpomp spoeling conditioner CN401 |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 64 | TESYS | [25 empty] | Waterpomp |  | 11 | DOL
| 500 | ALSB | WPU501 | FT501 | Debietmeting zand naar stockagehopen | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 400; Unit: m³/u | [5 empty] | 1 | Sitrans F M Magflo MAG3100 DN200 |  |  |  | 1 | Promag 55S DN250 10" | 4770 | 1 | FEP311 DN200 | 1994 | 1 | Flowtube DN250 en transmitter | 2921.85 | [11 empty] | Elektromagnetische debietmeter water-zand DN200 Debiet: 330 m³/u
| 500 | ALSB | WPU501 | PIC501 | Drukregeling WPU501 |  | Type: PID
| 500 | ALSB | WPU501 | PO501 | Snelheid pomp WPU501 | bar: Type; PB DP
| 500 | ALSB | WPU501 | PT511 | Drukmeting pomp WPU501 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 5; Unit: Bar | [5 empty] | 1 | Sitrans P DSIII 0-5 Bar | 1 | Vegabar 52 | 650.25 | 1 | Ceraphant T PTC31 | 263 | 1 | 261GS | 351.27 | 1 | Model 2088 | 484
| 500 | ALSB | WPU501 | SVA501 | Klep zand naar toren 1 | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | WPU501 | SVA502 | Klep zand naar toren 2 | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | WPU501 | SVA503 | Klep zand naar toren 3 | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | WPU501 | SVA504 | Klep zand naar toren 4 | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | WPU501 | SVA505 | Klep zand naar toren 5 | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | WPU501 | SVA511 | Klep zand van PU403 naar stockage | Valve | [40 empty] | Ventielkast Martonair | bar: Type; DO
| 500 | ALSB | WPU501 | WPU501 | Pomp retour cyclonen stockagehopen |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 85 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS800-01-0050-3 | 3001.5 | 37 | Drive
| 500 | ALSB | WPU501 | WPU502 | Pomp sprinklersysteem torens |  | Type: Motor |  | BU2 | 1 | 40 | SIMOCODE | [23 empty] | 1 |  |  |  | 37 | DOL
| 600 | ALSB | WPU601 | PT601 | Druk LD-Water na pomp WPU601 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 5; Unit: Bar | [5 empty] | 1 | Sitrans P DSIII 0-5 Bar | 1 | Vegabar | 650.25 | 1 | Ceraphant T PTC31 | 263 | 1 | 261GS | 351.27 | 1 | Model 2088 | 484 | 1 | PG2794 Manometer+E30122 Inlasadapter | 456 | [8 empty] | Druktransmitter water 1/2"
| 600 | WB | WPU601 | PIC601 | Drukregeling LD-water |  | Type: PID | [30 empty] | Software
| 600 | WB | WPU601 | PO601 | Snelheid WPU601 | [24 empty] | 1 | [16 empty] | Drive ABB | bar: Type; PB DP
| 600 | WB | WPU601 | WPU601 | Waterpomp Proceswater Lage druk. Te sturen op PT601 |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 22 | FS |  |  |  |  | 650.25 | [18 empty] | 1 |  | ACS800-01-0050-3 | 3001.5 | 37 | Drive
| 600 | WB | WPU602 | WPU602 | Waterpomp naar decanter |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 23 | SS | [23 empty] | 1 |  |  |  | 90 | Softstarter
| 600 | WB | WPU604 | PIC604 | Drukregeling LD-water |  | Type: PID | [30 empty] | Software
| 600 | WB | WPU604 | PO604 | Sturing snelheid WPU604 | [24 empty] | 1 | [16 empty] | Drive ABB | bar: Type; PB DP
| 600 | WB | WPU604 | PT604 | Druk LD-Water na pomp WPU604 | Druk | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 5; Unit: Bar | [5 empty] | 1 | Sitrans P DSIII 0-5 Bar | 1 | Vegabar | 650.25 | 1 | Ceraphant T PTC31 | 263 | 1 | 261GS | 351.27 | 1 | Model 2088 | 484 | 1 | PG2794 Manometer+E30122 Inlasadapter | 456 | [8 empty] | Druktransmitter water 1/2"
| 600 | WB | WPU604 | WPU604 | Waterpomp zuiver LD-water. Te sturen op PT604. |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 27 | FS | [23 empty] | 1 |  | ACS800-01-0050-3 | 3001.5 | 37 | Drive
| 600 | WB | WPU605 | WPU605 | Glandwater naar boosters |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 41 | 0 | [23 empty] | 1 |  | Power Rate changed on 15/10 from 7,5 to 11 Kw (info Dutto) |  | 11 | DOL
| 600 | WB | WPU606A | WPU606A | Waterpomp lozing naar baggervijver |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 42 | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 3 | DOL
| 600 | WB | WPU606B | FT607 | Debietmeter Lozingswater | Debiet | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 150; Unit: m³/u | [5 empty] | 1 | Sitrans F M Magflo MAG5100 W DN125 |  |  |  | 1 | Promag 55W DN200 8" | 1700 | 1 | FEP311 DN200 | 1420 | 1 | Flowtube DN100 en transmitter | 1654.65 | [11 empty] | OPEN KANAAL ? Elektromagnetische debietmeter Leiding DE200 max toegelaten debiet 100 m³/u (milieu)
| 600 | WB | WPU606B | PHIC606 | Regeling lozing spui |  | Type: PID | [30 empty] | Software
| 600 | WB | WPU606B | PHT606 | PH Lozingswater TRANSMITTER F | pH | Type: PB; PB DP: 1; Low: 2; High: 12; Unit: PH | [10 empty] | 1 | Liquiline M CM42 + Meetkabel CYK10 + Tophit CPS471D+Beschermkap+Dipfit dompelarmatuur | 1580 | 1 | AX400+AP20 | 1375 | 1 | Analyzer 1056 en XMT sensor | 1278.2 | [11 empty] | PH-meting inline
| 600 | WB | WPU606B | WPU606B | Waterpomp lozing naar baggervijver |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 43 | 0 | [23 empty] | 1 |  |  |  | 15 | DOL
| 600 | WB | WPU607 | WPU607 | Pomp overloop decanter |  | Type: Motor; PB DP: 1 |  | BU2 | 1 | 44 | 0 | [27 empty] | 1.5 | DOL
| 200 | ALSB | WT201 | FO241 | Regelklep terugloop van WT201 naar zift HO201 |  | Type: PB PA; PB PA: 1 |  | BU2 | 2 | 41 | sipart PS2 | [8 empty] | 1 | [16 empty] | Elektro pneumatische positioner PB PA Dubbelwerkend
| 600 | ALSB |  |  | Polymeeraanmaakunit Filterbandpers |  | Type: Unit
| 600 | WB |  | LT601 | Niveaumeting vijver vuil proceswater | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 2; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | Vegason 61 compacte meting | 570 | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | 584 | [12 empty] | Ultrasone niveaumeting
| 600 | WB |  | LT602 | Niveaumeting vijver zuiver proceswater | Niveau | Type: AI; AI: 1; Low: 0; High: 2; Unit: M | [5 empty] | 1 | Sitrans Probe LU | 1 | Vegason 61 compacte meting | 570 | 1 | Prosonic FMU40 | 630 | 1 |  |  | 1 | 584 | [12 empty] | Ultrasone niveaumeting
| 600 | WB |  |  | Buhler staalnametoestel | Div | [20 empty] | 1 | ASP-station | 5650
| 600 | WB |  |  | Polymeeraanmaakunit Waterbehandeling |  | Type: Unit
600
600
600
600
| 999 | ALSB |  | CP051 | Compressor |  | Type: Unit | [32 empty] | 15
| 999 | ALSB |  | CP052 | Compressor |  | Type: Unit | [32 empty] | 15
|  |  |  | PAC3200 | meting | [12 empty] | BU2 | 1 | 14 | meting
|  |  |  | VS101A | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 1 | 32 | 0
|  |  |  | VS101B | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 1 | 33 | 0
|  |  |  | VS201A | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 1 | 51 | TESYS
|  |  |  | VS201B | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 1 | 52 | TESYS
|  |  |  | VS401A | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 1 | 59 | TESYS | [10 empty] | 34472.19 | [14 empty] | Algemeen totaal geïnstalleerd: |  | 4054.32
|  |  |  | VS401B | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 1 | 60 | TESYS
|  |  |  | VS402A | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 1 | 61 | TESYS
|  |  |  | VS402B | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 1 | 62 | TESYS
|  |  |  | CELSTATION 1 | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 2 | 16 | 0
|  |  |  | CELSTATION 2 | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 2 | 17 | 0
|  |  |  | CELSTATION 3 | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 2 | 18 | 0
|  |  |  | DO235 | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 2 | 33 | sipart PS2
|  |  |  | LP_SVA211-213 | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 3 | 60 | 0
|  |  |  | LP_SVA221-223_231-233_655 | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 3 | 61 | 0
|  |  |  | LP_SVA201_241-242_251-252_441 | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 3 | 62 | 0
|  |  |  | LP_SVA431-433_501-505_511-512_521 | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 3 | 63 | 0
|  |  |  | LP_SVA261_401-406_421-422 | tag overgenomen van PB Rob | [12 empty] | BU2 | 3 | 64 | 0
Note on AA324: ctxadmin: Na onderhandeling Inez