# Procesbeschrijving MHZ

1	Verklaring gebruikt objecten	11

1.1	PID	11

2	Aanvoer	11

2.1	Transportband	11

2.1.1.1	BC101 - Transportband onder trechter	11

2.1.1.2	LSL101 - Laagniveau detectie op band	11

2.1.1.3	TB101 - Triller vultrechter	12

2.2	Zift	12

2.2.1.1	LSH104 - Hoogniveau op VS101 boven zift	12

2.2.1.2	SVA104 - Klep overloop K2 naar VS101	12

2.2.1.3	SVA105 - Sproeiklep voor VS101	12

2.2.1.4	SVA106 – Afwateringsklep leiding water naar VS101	12

2.2.1.5	VS101 - Zift 8mm. TWEE MOTOREN VAN 6 KW	12

VS101A - Tesys	12

VS101B - Tesys	13

2.3	Pompbak	13

2.3.1	SU101	13

2.3.1.1	Split regeling LT104 – LIC101 - FO101 – FO102	13

LT104 - Niveaumeting pompbak	13

LIC101 – Niveauregeling SU101	13

FO101 - Regeling water op zift VS101 (Vast in te stellen)	13

FO102 - Regeling water op pompbak van PU101	13

PU101 - Zandpomp van vultrechter naar ketels	13

2.3.1.2	PU102 - Dompelpomp goot zeefgebouw	14

2.3.1.3	LSH1_PU101 – Niveauschakelaar tbv PU102	14

2.4	Ketels	14

2.4.1	Ketel1	14

2.4.1.1	LSH101W - Niveaudetectie water in ketel 1	14

2.4.1.2	LSHz101a - Niveaudetectie zand in ketel 1	14

2.4.1.3	LSHz101b - Niveaudetectie zand in ketel 1	14

2.4.1.4	LT101 - Niveaumeting zand in ketel 1	15

2.4.1.5	SVA101 - Klep water naar Ketel 1	15

2.4.2	Ketel2	15

2.4.2.1	LSH102W - Niveaudetectie water in ketel 2	15

2.4.2.2	LSHz102a - Niveaudetectie zand in ketel 2	15

2.4.2.3	LSHz102b - Niveaudetectie zand in ketel 2	15

2.4.2.4	LT102 - Niveaumeting zand in ketel 2	16

2.4.2.5	SVA102 - Klep water naar Ketel 2	16

2.4.3	Ketel3	16

2.4.3.1	LSH103W - Niveaudetectie water in ketel 3	16

2.4.3.2	LSHz103a - Niveaudetectie zand in ketel 3	16

2.4.3.3	LSHz103b - Niveaudetectie zand in ketel 3	16

2.4.3.4	LT103 - Niveaumeting zand in ketel 3	17

2.4.3.5	SVA103 - Klep water naar Ketel 3	17

2.5	WisselVannes	17

2.5.1.1	SVA111 - Wisselvanne Booster	17

2.5.1.2	SVA111_F – Fout in afsluiter	17

2.5.1.3	SVA112 - Wisselvanne Zuiger	17

2.5.1.4	SVA112_F – Fout in afsluiter	18

2.5.1.5	SVA115 - Noodklep	18

2.5.1.6	SVA115_F – Fout in afsluiter	18

2.5.1.7	SVA116 - Noodklep	18

2.5.1.8	SVA116_F – Fout in afsluiter	18

2.6	Algmeen	18

2.6.1	Alarmen	18

2.6.1.1	ANS_OK – Algemene noodstop OK	18

2.6.1.2	BATT_WB – Mode NOK	19

2.6.1.3	OB1_BU1_F – Overspanningsbeveiliging BU1 in fout	19

2.6.1.4	BOB1_AVB_F – Bliksembeveiliging in AVB in fout	19

2.6.1.5	FBOB1_AVB_F – Zekering bliksembeveiliging AVB kapot	19

2.6.1.6	HSTR_F – Hoogspanningstrafo storing	19

2.6.1.7	NS_WB – Noodstop OK	19

2.6.1.8	NSFP_OK – Noodstop filterpers OK	20

2.6.1.9	UPS_WB – Alarm UPS	20

2.6.2	Transmitters	20

2.6.2.1	FT1_CP – Debiet compressor	20

2.6.2.2	PT1_CP – Druk compressor	20

2.6.3	Motoren	20

2.6.3.1	WPU104 – Waterpomp zuiver proceswater	20

3	Verwerking	21

3.1	Attritie	21

3.1.1	Regeling IT201 – IIC201 – IO201	21

3.1.1.1	IT201 - Stroommeting AT201B	21

3.1.1.2	IIC201 - Regeling densiteit attritiecel	21

3.1.1.3	IO201 - Regelklep densiteit attritiecel	21

3.1.2	AT201A - Attritiecel	21

3.1.3	AT201B - Attritiecel	21

3.1.4	SVA241 - Klep spoeling Attritiecel AT201A	22

3.1.5	SVA242 - Klep spoeling Attritiecel AT201B	22

3.1.6	SVA236 -  Toevoer water naar attritie	22

3.2	Lijnen	22

3.2.1	Lijn1	22

3.2.1.1	Regeling DT201 – DIC201 – (DO214, DO224, DO234)	22

DT201 - Concentratiemeting zandvoeding L1	22

DIC201 - Densiteitsregeling L1	22

3.2.1.2	Regeling FT201 - FIC201 – (FO211, FO221, FO231)	23

FT201 - Debietmeting zandvoeding L1	23

FIC201 - Debietregeling L1	23

3.2.2	Lijn2	23

3.2.2.1	Regeling DT202 – DIC202 – (DO215, DO225, DO235)	23

DT202 - Concentratiemeting zandvoeding L2	23

DIC202 - Densiteitsregeling L2	23

3.2.2.2	Regeling FT202 – FIC202 – (FO212, FO222, FO232)	24

FT202 - Debietmeting zandvoeding L2	24

FIC202 - Debietregeling L2	24

3.2.3	Lijn3	24

3.2.3.1	Regeling DT203 – DIC203 – (DO215, DO225, DO235)	24

DT203 - Concentratiemeting zandvoeding L3	24

DIC203 - Densiteitsregeling L3	24

3.2.3.2	Regeling FT203 – FIC203 – (FO213, FO223, FO233)	25

FT203 - Debietmeting zandvoeding L3	25

FIC203 - Debietregeling L3	25

3.3	Ketels	26

3.3.1	Ketel1	26

3.3.1.1	DO214 - Regelklep densiteit voeding Ketel 1 L1	26

3.3.1.2	DO215 - Regelklep densiteit voeding Ketel 1 L2-L3	26

3.3.1.3	FO211 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 1 L1	26

3.3.1.4	FO212 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 1 L2	26

3.3.1.5	FO213 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 1 L3	26

3.3.1.6	SVA211a - Spoelklep K1 L1 naar zift	26

3.3.1.7	SVA211b - Spoelklep K1 L1 van ketel	27

3.3.1.8	SVA212a - Spoelklep K1 L2 naar zift	27

3.3.1.9	SVA212b - Spoelklep K1 L2 L3 van ketel	27

3.3.1.10	SVA213a - Spoelklep K1 L3 naar zift	27

3.3.2	Ketel2	28

3.3.2.1	DO224 - Regelklep densiteit voeding Ketel 2 L1	28

3.3.2.2	DO225 - Regelklep densiteit voeding Ketel 2 L2-L3	28

3.3.2.3	FO221 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 2 L1	28

3.3.2.4	FO222 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 2 L2	28

3.3.2.5	FO223 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 2 L3	28

3.3.2.6	SVA221a - Spoelklep K2 L1 naar zift	28

3.3.2.7	SVA221b - Spoelklep K2 L1 van ketel	29

3.3.2.8	SVA222a - Spoelklep K2 L2 naar zift	29

3.3.2.9	SVA222b - Spoelklep K2 L2 L3 van ketel	29

3.3.2.10	SVA223a - Spoelklep K2 L3 naar zift	29

3.3.3	Ketel3	30

3.3.3.1	DO234 - Regelklep densiteit voeding Ketel 3 L1	30

3.3.3.2	DO235 - Regelklep densiteit voeding Ketel 3 L2-L3	30

3.3.3.3	FO231 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 3 L1	30

3.3.3.4	FO232 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 3 L2	30

3.3.3.5	FO233 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 3 L3	30

3.3.3.6	SVA231a - Spoelklep K3 L1 naar zift	31

3.3.3.7	SVA231b - Spoelklep K3 L1 van ketel	31

3.3.3.8	SVA232a - Spoelklep K3 L2 naar zift	31

3.3.3.9	SVA232b - Spoelklep K3 L2 L3 van ketel	31

3.3.3.10	SVA233a - Spoelklep K3 L3 naar zift	31

3.3.4	Regeling PT201 – PIC201 – (WPU201, WPU202)	32

3.3.4.1	PT201 - Drukmeting pomp WPU201-WPU202	32

3.3.4.2	PIC201 – Drukregeling WPU201, WPU202	32

3.3.4.3	WPU201 - Jetpomp	32

3.3.4.4	WPU202 - Jetpomp	32

3.4	Pompbakken	33

3.4.1	SU201 – Pompbak onder zift	33

3.4.1.1	LT201 - Niveaumeting pompbak	33

3.4.1.2	PU201 - Zandpomp onder zift	33

3.4.2	SU202 – Pompbak onder attritiecellen	33

3.4.2.1	LT202 - Niveaumeting pompbak	33

3.4.2.2	PU202 - Zandpomp onder attritiecellen	33

3.4.3	SU203 – Pompbak onder DS201	34

3.4.3.1	LT203 - Niveaumeting pompbak	34

3.4.3.2	PU203 - Zandpomp onder DS201	34

3.4.3.3	PU206 - Dompelpomp goot klassering	34

3.4.3.4	LSH1_PU206 – Niveauschakelaar tbv PU206	34

3.4.4	SU204 – Pompbak onder DS202	34

3.4.4.1	LT204 - Niveaumeting pompbak	34

3.4.4.2	PU204 - Zandpomp onder DS202	35

3.4.4.3	SVA251 - Klep zand van PU204 naar flotatie	35

3.4.4.4	SVA252 - Klep zand van PU204 naar stockage	35

3.4.5	SU403 – pompbak	35

3.4.5.1	LT403 - Niveaumeting pompbak	35

3.4.5.2	PU403 - Zandpomp naar stockagehopen	35

3.4.5.3	PHT402 - PH-meting in SU403 TRANSMITTER C	36

3.4.5.4	PHIC402 - Debietregeling CPU303b	36

3.5	Sizers	37

3.5.1	DS201 – kleine sizer (Grof)	37

3.5.1.1	Regeling DT211 – DIC211 – (DO241, DO242)	37

DT211 - Densiteitsmeting in DS201	37

DIC211 - Regeling densiteit DS201	37

DO241 - Valve 1 uitlaat DS201	37

DO242 - Valve 2 uitlaat DS201	37

3.5.1.2	Regeling FT211 – FIC211 – WPU204	37

FT211 - Debietmeting klasseerwater DS201	37

FIC211 - Debietregeling klasseerwater DS201	38

WPU204 - Klasseerwaterpomp DS201	38

3.5.2	DS202 – Grote sizer	38

3.5.2.1	Regeling DT221 – DIC221 – (DO251, DO252, DO253, DO254)	38

DT221 - Densiteitsmeting in DS202	38

DIC221 - Regeling densiteit DS202	38

DO251 - Valve 1 uitlaat DS202	38

DO252 - Valve 2 uitlaat DS202	39

DO253 - Valve 3 uitlaat DS202	39

DO254 - Valve 4 uitlaat DS202	39

3.5.2.2	Regeling FT221 – FIC221 – WPU205	39

FT221 - Debietmeting klasseerwater DS202	39

FIC221 - Debietregeling klasseerwater DS202	39

WPU205 - Klasseerwaterpomp DS202	39

3.5.2.3	LT205 - Niveaumeting sizer DS202. DS202 moet vol zijn vooraleer PU205 mag starten.	40

3.5.2.4	PU205 - Zandpomp overloop DS202.	40

3.5.3	WPU206 - Spoelwaterpomp onder in DS201 en DS202	40

3.5.4	PT206 - Drukmeting WPU206	40

3.5.5	SVA261 - Klep water op DS201	40

3.5.6	SVA281 - Klep klasseerwater DS201	40

3.5.7	SVA282 - Klep klasseerwater DS202	41

3.6	Zift	41

3.6.1	WPU203 - Middendrukpomp proceswater	41

3.6.2	SVA201 – Klep naar VS201	41

3.6.3	VS201 - Zift 0,8mm	41

3.6.3.1	VS201A Tesys	41

3.6.3.2	VS201B Test	41

3.6.4	FO241 - Regelklep terugloop van WT201 naar zift HO201	41

3.7	Flotatie	42

3.7.1	Regeling DT401 – DIC401 – DO401	42

3.7.1.1	DT401 - Densiteitsmeting Flotatiecel 401	42

3.7.1.2	DIC401 - Densiteitsregeling floatiecel 401	42

3.7.1.3	DO401 - Klep regeling densiteit FL401	42

3.7.2	Regeling FT403 – FIC403 – CPU401	42

3.7.2.1	FT403 - Debietmeting CPU401 collector	42

3.7.2.2	FIC403 - Debietregeling CPU403	43

3.7.2.3	FO403 - Sturing debiet CPU401	43

3.7.2.4	CPU401 - Worm pomp voor collector naar conditioner flotatie	43

3.7.3	VS401 - Ontwateringszift voor flotatie. TWEE MOTOREN VAN 7,6KW. + FRENOSTAT vr snel remmen !!!!	43

3.7.3.1	VS401A	43

3.7.3.2	VS401B	43

3.7.4	CN401 - Conditioner cel	43

3.7.4.1	PHT401 - PH-meting conditioner CN401 TRANSMITTER B	43

3.7.4.2	SVA405 - Klep onder CN401	44

3.7.4.3	SVA422 - Klep water naar CN401	44

3.7.4.4	WPU402 - Waterpomp spoeling conditioner CN401	44

3.7.5	CN402 - Conditioner cel	44

3.7.5.1	SVA406 - Klep onder CN402	44

3.7.5.2	SVA421 - Klep water spoeling goten flotatiebakken	44

3.7.5.3	DO401 - Klep regeling densiteit FL401	45

3.7.5.4	BL401 - Blower beluchting flotatie	45

3.7.5.5	PT401 – Drukmeting BL401	45

3.7.5.6	FM401 – Frothmaster speed	45

3.7.5.7	FM402 – Frothmaster size	45

3.7.5.8	FM403 – Frothmaster stability	46

3.7.5.9	LT404 - Niveaumeting waterbekken flotatie	46

3.7.5.10	WPU401 - Waterpomp Flotatie water bassin	46

LSH410 – Hoogniveau in pompput WPU401	46

3.7.6	CELSTATION 1 - tag overgenomen van PB Rob	46

3.7.7	CELSTATION 2 - tag overgenomen van PB Rob	46

3.7.8	CELSTATION 3 - tag overgenomen van PB Rob	46

3.7.9	FL401 – Flotatiecel	47

3.7.9.1	FIC411 - Debietregeling Lucht FL401	47

3.7.9.2	BT401 - Frothmaster Outotec	47

3.7.9.3	FL401 - Flotatiecel	47

3.7.9.4	SVA401 - Klep fluïdisatie flotatiebak FL401	47

3.7.10	FL402 – Flotatiecel	47

3.7.10.1	FIC412 - Debietregeling Lucht FL402	48

3.7.10.2	FL402 - Flotatiecel	48

3.7.10.3	FO412 - Regelklep fluïdisatielucht FL402	48

3.7.10.4	FT412 - Debietmeting Lucht FL402	48

3.7.10.5	LIC412 - Regeling niveau FL402	48

3.7.10.6	LO412a - Regelklep bijregeling niveau FL402	48

3.7.10.7	LO412b - Regelklep hoofdregeling niveau FL402	48

3.7.10.8	LT412 - Niveaumeting flotatiecel 402: Outotec	49

3.7.10.9	SVA402 - Klep fluïdisatie flotatiebak FL402	49

3.7.11	FL403 – Flotatiecel	49

3.7.11.1	FIC413 - Debietregeling Lucht FL403	49

3.7.11.2	FL403 - Flotatiecel	49

3.7.11.3	FO413 - Regelklep fluïdisatielucht FL403	49

3.7.11.4	FT413 - Debietmeting Lucht FL403	50

3.7.11.5	SVA403 - Klep fluïdisatie flotatiebak FL403	50

3.7.12	FL404 – Flotatiecel	50

3.7.12.1	FIC414 - Debietregeling Lucht FL404	50

3.7.12.2	FL404 - Flotatiecel	50

3.7.12.3	FO414 - Regelklep fluïdisatielucht FL404	50

3.7.12.4	FT414 - Debietmeting Lucht FL404	51

3.7.12.5	LIC414 - Regeling niveau FL404	51

3.7.12.6	LO414a - Regelklep bijregeling niveau FL404	51

3.7.12.7	LO414b - Regelklep hoofdregeling niveau FL404	51

3.7.12.8	LT414 - Niveaumeting flotatiecel 404: Outotec	51

3.7.12.9	SVA404 - Klep fluïdisatie flotatiebak FL404	51

3.7.12.10	SU401 – Pompbak na flotatie	52

LT401 - Niveaumeting pompbak	52

PU401 - Zandpomp na flotatie	52

3.7.12.11	SU402 – Pompbak	52

LT402 - Niveaumeting pompbak	52

PU402 - Pomp overloop flotatieschuim	52

PU404 - Dompelpomp goot onder flotatie	52

3.7.12.12	LSH1_PU404 – Niveauschakelaar tbv PU404	52

3.7.13	HO402 – Ontwateringszift	53

VS402 - Ontwateringszift na flotatie: TWEE MOTOREN VAN 7,6KW. + FRENOSTAT vr snel remmen !!!!	53

VS402A - tag overgenomen van PB Rob	53

VS402B - tag overgenomen van PB Rob	53

3.7.14	Mixer	53

MI401 - Mixer	53

SVA431 - Klep water naar MI401 en SU403	53

SVA432 - Klep water op MI401 (boven)	53

SVA433 - Klep water op MI401 (onder)	53

SVA441 - Klep water naar bekken flotatie	54

3.8	Torens	55

3.8.1	Stockage	55

3.8.1.1	SVA511 - Klep zand van PU403 naar stockage	55

3.8.1.2	SVA512	55

3.8.1.3	FT501 - Debietmeting zand naar stockagehopen	55

3.8.2	Toren1	55

3.8.2.1	SVA501 - Klep zand naar toren 1	55

3.8.2.2	LT501 - Niveaumeting toren zandstockage	55

3.8.2.3	MTW501 - Lier Cycloontoren 1	56

3.8.2.4	PT501 - Drukmeting Cycloon Toren 1	56

3.8.2.5	SVA511a - Sprinklerklep Toren 1	56

3.8.2.6	SVA511b - Sprinklerklep Toren 1	56

3.8.2.7	SVA511c - Sprinklerklep Toren 1	56

3.8.2.8	WT501 - Windmeting op torens (Vaisala)	56

3.8.3	Toren2	57

3.8.3.1	SVA502 - Klep zand naar toren 2	57

3.8.3.2	LT502 - Niveaumeting toren zandstockage	57

3.8.3.3	MTW502 - Lier Cycloontoren 2	57

3.8.3.4	PT502 - Drukmeting Cycloon Toren 2	57

3.8.3.5	SVA512a - Sprinklerklep Toren 2	58

3.8.3.6	SVA512b - Sprinklerklep Toren 2	58

3.8.3.7	SVA512c - Sprinklerklep Toren 2	58

3.8.4	Toren3	58

3.8.4.1	SVA503 - Klep zand naar toren 3	58

3.8.4.2	LT503 - Niveaumeting toren zandstockage	58

3.8.4.3	MTW503 - Lier Cycloontoren 3	59

3.8.4.4	PT503 - Drukmeting Cycloon Toren 3	59

3.8.4.5	SVA513a - Sprinklerklep Toren 3	59

3.8.4.6	SVA513b - Sprinklerklep Toren 3	59

3.8.4.7	SVA513c - Sprinklerklep Toren 3	59

3.8.5	Toren4	59

3.8.5.1	SVA504 - Klep zand naar toren 4	59

3.8.5.2	LT504 - Niveaumeting toren zandstockage	59

3.8.5.3	MTW504 - Lier Cycloontoren 4	60

3.8.5.4	PT504 - Drukmeting Cycloon Toren 4	60

3.8.5.5	SVA514a - Sprinklerklep Toren 4	60

3.8.5.6	SVA514b - Sprinklerklep Toren 4	60

3.8.5.7	SVA514c - Sprinklerklep Toren 4	60

3.8.6	Toren5	60

3.8.6.1	SVA505 - Klep zand naar toren 5	60

3.8.6.2	LT505 - Niveaumeting toren zandstockage	61

3.8.6.3	MTW505 - Lier Cycloontoren 5	61

3.8.6.4	PT505 - Drukmeting Cycloon Toren 5	61

3.8.6.5	SVA515a - Sprinklerklep Toren 5	61

3.8.6.6	SVA515b - Sprinklerklep Toren 5	61

3.8.6.7	SVA515c - Sprinklerklep Toren 5	62

3.8.7	SU501 - Bekken retourwater	62

3.8.7.1	SVA521 - Klep water naar SU501	62

3.8.7.2	Regeling PT511 – PIC501 – WPU501	62

PT511 - Drukmeting pomp WPU501	62

PIC501 - Drukregeling WPU501	62

WPU501 - Pomp retour cyclonen stockagehopen	62

3.8.7.3	WPU502 - Pomp sprinklersysteem torens	63

3.8.7.4	LT511 - Niveaumeting SU501 bekken retourwater cycloontorens. Stuurt SVA507 om SU501 vol te houden.	63

3.8.8	FO411 - Regelklep fluïdisatielucht FL401	63

3.8.9	FT411 - Debietmeting Lucht FL401	63

3.8.10	LIC411 - Regeling niveau FL401	63

3.8.11	LO411a - Klep bijregeling niveau Flotatiecel 401	64

3.8.12	LO411b - Klep hoofdregeling niveau Flotatiecel 401	64

3.8.12.1	LT411 - Niveaumeting flotatiecel 401: Outotec	64

4	Waterbehandeling	65

4.1	Chemicaliën opslag	65

4.1.1	FeCl3	65

4.1.1.1	Regeling FT603 – FIC603 – CPU305	65

FT603 - Debietmeting FeCl3 CPU305 Waterbehandeling	65

FIC603 - Debietregeling CPU305	65

CPU305 - IJzerchloride pomp naar waterbehandeling (voeding decanter)	65

4.1.1.2	LT305 - Niveaumeting tank FeCl3.	65

4.1.1.3	SVA305 – Klep vullen FeCl3 tank	66

4.1.2	H2SO4	66

4.1.2.1	PHO604 - Sturing debiet CPU304a	66

4.1.2.2	LT304 - Niveaumeting H2SO4.	66

4.1.2.3	Regeling FT604 – FIC304a – CPU304a	66

FT604 - Debietmeting CPU304a zwavelzuurpomp naar waterbehandeling (voeding decanter)	66

FIC304a - Debietregeling CPU304a	66

CPU304a - Zwavelzuurpomp naar waterbehandeling (voeding decanter)	67

4.1.2.4	Regeling FT401 – FIC304b – CPU304b	67

FT401 - Debietmeting CPU304b zwavelzuur conditioner flotatie	67

FIC304b - Debietregeling CPU304b	67

CPU304b - Zwavelzuurpomp naar conditioner flotatie	67

4.1.3	Mazout	67

4.1.3.1	CPU301a - Mazoutpomp voor voertuigen / Stopc pkz	67

4.1.3.2	CPU301b - Mazoutpomp voor verwarming / Stopc pkz	68

4.1.3.3	LT301 - Niveaumeting mazoutketel.	68

4.1.4	NaOH	68

4.1.4.1	CPU302 - Sodapomp circulatie	68

4.1.4.2	LT302 - Niveaumeting sodaketel levering.	68

4.1.4.3	SVA302a - Klep NaOH circulatie in tank	68

4.1.4.4	SVA271 - Water op soda tank	69

4.1.4.5	SVA302 - ????? Nieuwe klep ?	69

4.1.4.6	SVA303 - Klep NaOH naar verdeeltank	69

4.1.4.7	LT303 - Niveaumeting sodaketel 25% TAG nr. gewijzigd van LT612 nr. LT303.	69

4.1.4.8	Regeling FT402 – FIC303b – CPU303b	69

FT402 - Debietmeting CPU303b Soda naar wastank na flotatie	69

FIC303b - Debietregeling CPU303b	69

CPU303b - Sodapomp naar wastank na flotatie	70

4.1.4.9	Regeling FT231 - FIC303a – CPU303a	70

FT231 - Debietmeting CPU303a soda naar attritie flotatie. Totalisator.	70

FIC303a - Debietregeling CPU303a	70

CPU303a - Sodapomp naar attritiecel voor flotatie	70

4.1.4.10	Regeling FT605 – FIC303c – CPU303c	71

FT605 - Debietmeting Sodapomp CPU303c Neutralisatie decanter	71

FIC303c - Debietregeling CPU303c	71

CPU303c - Sodapomp naar waterbehandeling (overloop decanter naar zuiver proceswater)	71

4.1.4.11	Regeling FT606 – FIC303d – CPU303d	71

FT606 - Debietmeting NaOH. CPU303d. Neutralisatie lozing in beek	71

FIC303d - Debietregeling CPU303d	71

CPU303d - Sodapomp naar lozingsleiding	72

4.1.5	Decanter	72

4.1.5.1	TH601 - Decanter	72

4.1.5.2	TW_TH601 – Toerenwachter decanter	72

4.1.5.3	NS_TH601 – Noodstop decanter	72

4.1.5.4	OEK_TH601 – Obstakel decanter	73

4.2	Polymeer aanmaak	73

4.2.1	Regeling PHT601 – PHIC601 – CPU601	73

4.2.1.1	PHT601 - PH-meting zwavelzuur voor decanter TRANSMITTER A	73

4.2.1.2	PHIC601 - PH-regeling zwavelzuur voor decanter	73

4.2.1.3	CPU601 - Polymeerpomp naar decanter	73

4.2.2	Regeling FT602 – FIC602 – FO602	73

4.2.2.1	FT602 - Debietmeting water naar polymeer	73

4.2.2.2	FIC602 - Regeling debiet water naar polymeer	74

4.2.2.3	FO602 - Sturing debiet water naar polymeer	74

4.2.3	CPU602 - Pomp puur polymeer	74

4.2.4	MI601a - Roerwerk verdund polymeer	74

4.2.5	MI601b - Roerwerk verdund polymeer	74

4.2.6	MI602 - Mixer verdund polymeer	74

4.2.7	HE601 - Verwarming polymeer	75

4.2.8	TIC601 - Temperatuurregeling water polymeer	75

4.2.9	TO601 - Driewegklep regeling water polymeer	75

4.2.10	TT601 - Temperatuur water polymeer	75

4.2.11	LT604 - Niveaumeting verdund polymeer	75

4.2.12	WPU602 - Waterpomp naar decanter	76

4.2.13	PHIC602 - Ph-regeling FeCl3 voor decanter	76

4.2.14	PHT602 - PH-meting FeCl3 voor decanter TRANSMITTER A	76

4.2.15	LT404 - Niveaumeting waterbekken flotatie	76

4.2.16	LT603 - Niveaumeting puur polymeer	76

4.2.17	SVA601 - Klep puur polymeer naar verdunningstank	77

4.2.18	SVA602 - Klep water naar verdunningstank	77

4.3	Decanter	77

4.3.1.1	FT608 – Debietmeting water decanter	77

4.3.1.2	TH601 - Rakel decanter	77

4.3.1.3	LT605 - Niveau slibdeken decanter (Wireless verbinding)	78

4.3.1.4	NTU601 - Troebelheidsmeting overloop decanter TRANSMITTER E	78

4.3.1.5	PHT603 - PH-meting lozing overloop decanter TRANSMITTER F	78

4.3.1.6	WPU607 - Pomp overloop decanter	78

4.4	Zeefbandpers	78

4.4.1	FT651 - Debietmeting water op dosering poeder polymeer	78

4.4.2	FT652 - Debietmeting water op leiding verdund polymeer	78

4.4.3	PU603 - Wormpomp slib onder decanter	79

4.4.4	NTU651 – Troebelheidsmeting naar filterbandpers	79

4.4.5	NIC651 – Regeling	79

4.4.6	CPU651 - Polymeerpomp naar filterpers + Installatie	79

4.4.7	FO651 - Regelklep water op dosering poeder polymeer	79

4.4.8	FP651 - Aandrijving band voorontwatering	80

4.4.9	PSL651 – Vetdruk smering FP	80

4.4.10	LSL651 – Vetniveau smering	80

4.4.11	FIC651 – Regeling FO651	80

4.4.12	FP652 - Aandrijving band zeefbandpers	80

4.4.12.1	FP652_DB – Deflection belt	81

4.4.12.2	FP652_BB – Belt brake	81

4.4.12.3	FP652_BO – Belt overload	81

4.4.12.4	FP652_RS – Treknoodstop	81

4.4.12.5	LSL652 – Laagniveau polymeer	81

4.4.13	LT651 - Niveaumeting tank puur polymeer	81

4.4.14	LIC651 – Regeling	82

4.4.15	LT652 - Niveaumeting tank verdund polymeer	82

4.4.16	LIC652 – Regeling	82

4.4.17	MI651 - Roerwerk onverdund polymeervat	82

4.4.18	MI653 - Roerwerk menger slib-verdund polymeer	82

4.4.19	NTU602 - Troebelheidsmeting naar filterbandpers TRANSMITTER D	82

4.4.20	SC651 - Vijs dosering poeder polymeer	82

4.4.21	SVA651 - Klep polymeer van aanmaakvat	82

4.4.22	SVA652 - Klep water op leiding verdund polymeer	83

4.4.23	SVA653 – Ontluchting vetventiel smering FP	83

4.4.24	SVA654 – Vetpomp smering FP	83

4.4.25	SVA655 - Spoelklep	83

4.4.26	WPU651 - Hoge druk spoelpomp zeefbandpers	83

4.4.27	NSFP_OK – Noodstop filterpers OK	83

4.5	Proceswater	84

4.5.1	FT607 - Debietmeter Lozingswater	84

4.5.2	Regeling PT601 – PIC601 – WPU601	84

4.5.2.1	PT601 - Druk LD-Water na pomp WPU601	84

4.5.2.2	PIC601 - Drukregeling LD-water	84

4.5.2.3	WPU601 - Waterpomp Proceswater Lage druk. Te sturen op PT601	84

4.5.3	Regeling PT604 – PIC604 – WPU604	85

4.5.3.1	PT604 - Druk LD-Water na pomp WPU604	85

4.5.3.2	PIC604 – Drukregeling zuiver LD-water	85

4.5.3.3	WPU604 - Waterpomp zuiver LD-water.	85

4.5.4	LSH610 – Hoogniveau water in pompput WPU601-WPU602	85

4.5.5	LSH611 – Hoogniveau water in pompput WPU604-WPU606	86

4.5.6	WPU605 - Glandwater naar boosters	86

4.5.7	WPU606A - Waterpomp lozing naar baggervijver	86

4.5.8	PHIC606 - Regeling lozing spui	86

4.5.9	PHT606 - PH Lozingswater TRANSMITTER F	86

4.5.10	WPU606B - Waterpomp lozing naar baggervijver	86

4.5.11	LT601 - Niveaumeting vijver vuil proceswater	86

4.5.12	LT602 - Niveaumeting vijver zuiver proceswater	87

4.6	Algemeen	87

4.6.1	Alarmen	87

4.6.1.1	BOB_CH_F – Bliksembeveiliging in SA2 in fout	87

4.6.1.2	BOB_WB_F – Bliksem-overspanningsbev. fout	87

4.6.1.3	FBOB_WB_F – Zekering bliksem-overspanningsbev. fout	87

4.6.1.4	CDR_I – Voeding drives OK	88

4.6.1.5	Chem_NS – Noodstop chemicaliën OK	88

4.6.1.6	BATT_WB – Batterij NOK	88

4.6.1.7	HSTR10_3_A – HS trafo waterbehandeling in storing	88

5	Gemeenschappelijke en Losse objecten BU1	88

5.1.1.1	TA101 - Takel zeefgebouw	88

5.1.1.2	TA102 - Takel zeefgebouw	88

5.1.1.3	TA201 - Takel boven attritiecellen	89

5.1.1.4	TA401 - Takel boven flotatie	89

5.1.1.5	PAC3200 - meting	89

5.1.1.6	LP_SVA431-433_501-505_511-512_521 - tag overgenomen van PB Rob	89

5.1.1.7	LP_SVA261_401-406_421-422 - tag overgenomen van PB Rob	89

6	Gemeenschappelijke en Losse objecten BU2	89

6.1.1.1	OB1_BU2_F – Overspanningsbeveiliging BU2 in fout	89

6.1.1.2	STT_SIGN1 – Startsignaal1	89

6.1.1.3	STT_SIGN2 – Startsignaal2	89

7	Boosters	90

7.1	Booster1	90

7.1.1.1	BPU101 - Boosterpomp 1	90

7.1.1.2	LSH101 - Niveaudetectie in lokaal BPU101	90

7.1.1.3	PT101a - Voordruk voor zandpomp BPU101	90

7.1.1.4	PT101b - Persdruk na zandpomp BPU101	90

7.1.1.5	PT111a - Druk voor glandpomp BPU101	90

7.1.1.6	PT111b - Druk voor glandpomp WPU101	90

7.1.1.7	Regeling FT101 – FIC101 – WPU101	91

FT101 - Flowmeting glandwater WPU101	91

FIC101 – Regeling glandwaterdebiet	91

WPU101 - Glandpomp van BPU101	91

7.2	Booster2	91

7.2.1.1	BPU102 - Boosterpomp 2	91

7.2.1.2	LSH102 - Niveaudetectie in lokaal BPU102	91

7.2.1.3	PT102a - Voordruk voor zandpomp BPU102	91

7.2.1.4	PT102b - Persdruk na zandpomp BPU102	92

7.2.1.5	PT112 - Druk voor glandpomp WPU102	92

7.2.1.6	Regeling FT102 – FIC102 – WPU102	92

FT102 - Flowmeting glandwater WPU102	92

FIC102 – Regeling glandwaterdebiet	92

WPU102 - Glandpomp van BPU102	92

7.3	Booster3	92

7.3.1.1	BPU103 - Boosterpomp 3	92

7.3.1.2	LSH103 - Niveaudetectie in lokaal BPU103	93

7.3.1.3	PT103a - Voordruk voor zandpomp BPU103	93

7.3.1.4	PT103b - Persdruk na zandpomp BPU103	93

7.3.1.5	PT113 - Druk voor glandpomp WPU103	93

7.3.1.6	Regeling FT103 – FIC103 – WPU103	93

FT103 - Flowmeting glandwater WPU103	93

FIC103 – Regeling glandwaterdebiet	93

WPU103 - Glandpomp van BPU103	93

7.3.1.7	PHT607 - PH Lozingswater aan Booster 3. Voorlopig niet in schema voorzien. Wel in offerte ABB	94

8	Zuigers	94

8.1.1.1	DG101 - Zuiger industriezand	94

8.1.1.2	DG102 - Zuiger Bouwzand	94

8.1.1.3	DG103 - Zuiger groeve Berg (TWEE?)	94

9	ONBEKEND	94

9.1.1.1	FT611 - Debietmeting water naar soda tank	94

9.1.1.2	FSL601 - Flowmeting ??	94

9.1.1.3	CP051 - Compressor	95

9.1.1.4	CP052 – Compressor	95

9.1.1.5	SVA113 – Klep achter zuiger Mam	95

9.1.1.6	SVA114 – Klep achter zuiger Rik	95

10	Koppeling IO	Error! Bookmark not defined.

10.1	DI C2.0.11.102	Error! Bookmark not defined.

10.2	DI C2.0.11.103	Error! Bookmark not defined.

10.3	DI C2.0.11.104	Error! Bookmark not defined.

10.4	DI C2.0.11.105	Error! Bookmark not defined.

10.5	DO C1.0.11.201	Error! Bookmark not defined.

# Verklaring gebruikt objecten

## PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out |  |  |
| Track | Wanneer een PID regeling in Track staat, wordt de TrackValue naar de uitgang gestuurd. Aanduiding in faceplate: |  |
| TrackValue |  |  |

# Aanvoer

## Transportband

#### BC101 - Transportband onder trechter

Type: Motor - SIMOCODE

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 16

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. VullenKetels:stap95 |  |
| Vergrendelingen | LSH104 – Hoogniveau op VS101 boven zift LSL101 – Laagniveau detectie op band = 2minuten |  |
| DO | C1.1.10.4.15 | Lamp vrijgave LP_BC101 |
| DO | C1.1.10.4.16 | Lamp band draait LP_BC101 |

#### LSL101 - Laagniveau detectie op band

Type: Detectie

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm Indien 2 minuten laagniveau stop BC101 Start TB101 |  |
| DI | C1.1.10.1.14 |  |

#### TB101 - Triller vultrechter

Type: Motor - Tesys

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Triller draait xx seconden als LSL101 = 1 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | BU1 Net: 1 PB nr: 31 |  |

## Zift

#### LSH104 - Hoogniveau op VS101 boven zift

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm Vergrendeling |  |
| DI IN | C1.1.10.2.15 |  |

#### SVA104 - Klep overloop K2 naar VS101

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. VullenKetels:stap25 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | BU1 Net: 1 PB nr: 5 Pos:4 |  |

#### SVA105 - Sproeiklep voor VS101

Type: Valve

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. VullenKetels:stap20 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C1.1.10.4.9 |  |

#### SVA106 – Afwateringsklep leiding water naar VS101

Type: Valve

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | openen in de winter voor afwatering |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C1.1.10.4.10 |  |

#### VS101 - Zift 8mm. TWEE MOTOREN VAN 6 KW

Type:  Motor

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. VullenKetels:stap40 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

##### VS101A - Tesys

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 32	Type: 0

##### VS101B - Tesys

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 33	Type: 0

## Pompbak

### SU101

#### Split regeling LT104 – LIC101 - FO101 – FO102

Eerst wordt FO101 open gestuurd, vervolgens FO102

##### LT104 - Niveaumeting pompbak

Type: Niveau - AI

Unit: meter

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 2 |  |
| L | 1 |  |
| LL |  |  |
| AI | C1.1.10.6.3 |  |

##### LIC101 – Niveauregeling SU101

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | LT104 |  |
| Out | FO101 en FO102 (split regeling) |  |
| Track | NOG OPZOEKEN |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

##### FO101 - Regeling water op zift VS101 (Vast in te stellen)

Regelklep overloop K2 naar MI101. Regelt: 0% bij niet draaien. Pos 1 bij draaien zuiger. Pos 2 bij draaien via band.

Type: Pos - PB PA

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste pos. |  | LIC101:Out1 |
| PB | BU1 Net: 1 PB nr: 70 |  |

##### FO102 - Regeling water op pompbak van PU101

Type: Pos - PB PA

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste pos. |  |  |
| PB | BU1 Net: 1 PB nr: 71 |  |

##### PU101 - Zandpomp van vultrechter naar ketels

Type: Motor - Softstarter

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. VullenKetels:stap100 |  |
| Vergrendelingen | LT104 LLL |  |
| PB | C1 Net: 1, PB nr: 17 |  |
| DI WS | C1.1.10.1.1 | Werkschakelaar in |
| DI CI | C1.1.10.1.2 | Contactor in |
| DO Con | C1.1.10.4.2 | inschakelen condensator |

#### PU102 - Dompelpomp goot zeefgebouw

Type: Motor - Tesys

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Manuele bediening ? |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C1.1.34 |  |

#### LSH1_PU101 – Niveauschakelaar tbv PU102

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C1.1.10.1.14 |  |

## Ketels

### Ketel1

#### LSH101W - Niveaudetectie water in ketel 1

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C1.0.11.101.2 |  |

#### LSHz101a - Niveaudetectie zand in ketel 1

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C1.0.11.101.3 |  |

#### LSHz101b - Niveaudetectie zand in ketel 1

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C1.0.11.101.4 |  |

#### LT101 - Niveaumeting zand in ketel 1

Type: Niveau – AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |
| DO | C1.0.11.102.9 | Start meting LT101 |
| AI | C1.0.11.201.1 | Niveaumeting zand in ketel1 |

#### SVA101 - Klep water naar Ketel 1

Type: Valve - DO

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 5	Type: klep

| Parameter |  | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. VullenKetels:stap30 (afhankelijk van keuze) |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DI open | C1.0.11.102.1 |  |
| DI toe | C1.0.11.102.2 |  |

### Ketel2

#### LSH102W - Niveaudetectie water in ketel 2

Type: Detectie – DI

| Parameter |  | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C1.0.11.101.5 |  |

#### LSHz102a - Niveaudetectie zand in ketel 2

Type: Detectie – DI

| Parameter |  | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C1.0.11.101.6 |  |

#### LSHz102b - Niveaudetectie zand in ketel 2

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C1.0.11.101.7 |  |

#### LT102 - Niveaumeting zand in ketel 2

Type: Niveau – AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |
| DO | C1.0.11.102.10 | Start meting LT102 |
| AI | C1.0.11.201.2 | Niveaumeting zand in ketel2 |

#### SVA102 - Klep water naar Ketel 2

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. VullenKetels:stap30 (afhankelijk van keuze) |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | Net: 1 PB nr: 0 |  |
| DI Open | C1.0.11.102.3 |  |
| DI Toe | C1.0.11.102.4 |  |

### Ketel3

#### LSH103W - Niveaudetectie water in ketel 3

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C1.0.11.101.9 |  |

#### LSHz103a - Niveaudetectie zand in ketel 3

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C1.0.11.101.10 |  |

#### LSHz103b - Niveaudetectie zand in ketel 3

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C1.0.11.101.11 |  |

#### LT103 - Niveaumeting zand in ketel 3

Type: Niveau – AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |
| DO | C1.0.11.102.11 | Start meting LT103 |
| AI | C1.0.11.201.3 | Niveaumeting zand in ketel3 |

#### SVA103 - Klep water naar Ketel 3

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. VullenKetels:stap30 (afhankelijk van keuze) |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DI Open | C1.0.11.102.5 |  |
| DI Toe | C1.0.11.102.6 |  |

## WisselVannes

#### SVA111 - Wisselvanne Booster

Type: Valve – Motorvalve - Tesys

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. VullenKetels:stap50 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C1.1.52 |  |
| DI Open | C1.1.10.2.1 | EK afsluiter open |
| DI Toe | C1.1.10.2.2 | EK afsluiter dicht |

#### SVA111_F – Fout in afsluiter

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI |  |  |

#### SVA112 - Wisselvanne Zuiger

Type: Valve – Motorvalve - Tesys

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  | Seq. VullenKetels:stap70 |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C1.1.53 |  |
| DI Open | C1.1.10.2.3 | EK afsluiter open |
| DI Toe | C1.1.10.2.4 | EK afsluiter dicht |

#### SVA112_F – Fout in afsluiter

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI |  |  |

#### SVA115 - Noodklep

Type: Valve – Motorvalve - Tesys

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | ?? |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C1.1.54 |  |

Indien baggeren en stilstand (VS101 of PU101) klep openen

#### SVA115_F – Fout in afsluiter

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI |  |  |

#### SVA116 - Noodklep

Type: Valve – Motorvalve - Tesys

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | ?? |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C1.1.55 |  |

Indien baggeren en stilstand (VS101 of PU101) klep openen

#### SVA116_F – Fout in afsluiter

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI |  |  |

## Algmeen

### Alarmen

#### ANS_OK – Algemene noodstop OK

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 1 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI IN | C1.0.11.101.1 |  |

#### BATT_WB – Mode NOK

Type: DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 1 |  |
| Normale waarde = | Alarm |  |
| DI |  |  |

#### OB1_BU1_F – Overspanningsbeveiliging BU1 in fout

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI IN | C1.0.11.101.13 |  |

#### BOB1_AVB_F – Bliksembeveiliging in AVB in fout

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI IN | C1.0.11.101.15 |  |

#### FBOB1_AVB_F – Zekering bliksembeveiliging AVB kapot

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI IN | C1.0.11.101.14 |  |

#### HSTR_F – Hoogspanningstrafo storing

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI IN | C1.0.11.101.14 |  |

#### NS_WB – Noodstop OK

Type: DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IN |  |  |  |
| Normale waarde | 1 |  |  |
| Nomale waarde=0 | Alarm |  |  |
| DI | C1.1.10.2.15 |  |  |

#### NSFP_OK – Noodstop filterpers OK

Type: DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IN |  |  |  |
| Normale waarde | 1 |  |  |
| Nomale waarde=0 | Alarm |  |  |
| DI |  |  |  |

#### UPS_WB – Alarm UPS

Type: DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IN |  |  |  |
| Normale waarde | 1 |  |  |
| Nomale waarde=0 | Alarm |  |  |
| DI | C1.1.10.2.7 |  |  |

### Transmitters

#### FT1_CP – Debiet compressor

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |
| AI | C1.0.11.201.8 |  |

#### PT1_CP – Druk compressor

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |
| AI | C1.0.11.201.7 |  |

### Motoren

#### WPU104 – Waterpomp zuiver proceswater

Type: Motor - Type: SIMOCODE

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap10 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C1.1.19 |  |

# Verwerking

## Attritie

### Regeling IT201 – IIC201 – IO201

#### IT201 - Stroommeting AT201B

Zie AT201B

#### IIC201 - Regeling densiteit attritiecel

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | IT201 |  |
| Out | IO201 |  |
| Track | Start regeling vanaf Hoofdsequentie:stap60 |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

#### IO201 - Regelklep densiteit attritiecel

Type: Pos - PB PA - sipart PS2

PB: BU2	Net: 2	PB nr: 40

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Gewenste pos. | IIC201:Out |  |

### AT201A - Attritiecel

Type:  Motor - SS

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap65 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2, Net:1, Adr:11 |  |
| DI WS | C2.0.11.101.1 | Werkschakelaar open |
| DI CI | C2.0.11.101.2 | Contactor in |

### AT201B - Attritiecel

Type:  Motor - SS

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap65 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2, Net:1, Adr:12 |  |
| DI | C2.0.11.101.3 | Werkschakelaar open |
| DI | C2.0.11.101.4 | Contactor in |

### SVA241 - Klep spoeling Attritiecel AT201A

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | manueel |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.62 pos2 |  |

### SVA242 - Klep spoeling Attritiecel AT201B

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Manueel |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.62 pos4 |  |

### SVA236 -  Toevoer water naar attritie

Klep om de densiteit van de attritie te regelen. Pulserend aansturen

PB: BU2	Net: 3	PB nr: 62	Pos: ??

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | open IT201 > HH close IT201 < H |  |
| Vergrendelingen |  |  |

SVA236 : Klep moet opengaan indien stroom van de AT201a en b te hoog wordt.

De klep sluit indien de stroom lager wordt dan de ingestelde  waarde

## Lijnen

### Lijn1

#### Regeling DT201 – DIC201 – (DO214, DO224, DO234)

##### DT201 - Concentratiemeting zandvoeding L1

Type: Conc - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 1,6 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.302.1 |  |

##### DIC201 - Densiteitsregeling L1

Type:  - PID

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | DT201 |  |
| Out | DO214, DO224, DO234 afhankelijk van ketelkeuze |  |
| Track | Regeling actief Seq. Lijn1:stap30 |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

#### Regeling FT201 - FIC201 – (FO211, FO221, FO231)

##### FT201 - Debietmeting zandvoeding L1

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 0 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.302.5 |  |

##### FIC201 - Debietregeling L1

Type: PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | FT201 |  |
| Out | FO211, FO221, FO231 afhankelijk van ketelkeuze |  |
| Track | Regeling actief Seq. Lijn1:stap30 |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

### Lijn2

#### Regeling DT202 – DIC202 – (DO215, DO225, DO235)

##### DT202 - Concentratiemeting zandvoeding L2

Type: Conc - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 1,6 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.302.2 |  |

##### DIC202 - Densiteitsregeling L2

Type:  PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | DT202 |  |
| Out | DO215, DO225, DO235 afhankelijk van ketelkeuze |  |
| Track | Start regeling Seq. Lijn2:stap30 |  |
| TrackValue | 0% |  |
| Set point |  |  |

#### Regeling FT202 – FIC202 – (FO212, FO222, FO232)

##### FT202 - Debietmeting zandvoeding L2

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 250 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.302.6 |  |

##### FIC202 - Debietregeling L2

Type:  - PID

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | FT202 |  |
| Out open | FO212, FO222, FO232 afhankelijk van ketelkeuze |  |
| Track | Niet in Seq. Lijn2:stap30 |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

### Lijn3

#### Regeling DT203 – DIC203 – (DO215, DO225, DO235)

##### DT203 - Concentratiemeting zandvoeding L3

Type: Conc - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 1,6 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.302.3 |  |

##### DIC203 - Densiteitsregeling L3

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | DT203 |  |
| Out | DO215, DO225, DO235 afhankelijk van ketelkeuze |  |
| Track | Niet in Seq. Lijn3:stap30 |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

#### Regeling FT203 – FIC203 – (FO213, FO223, FO233)

##### FT203 - Debietmeting zandvoeding L3

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 110 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.302.7 |  |

##### FIC203 - Debietregeling L3

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | FT203 |  |
| Out open | FO213, FO223, FO233 afhankelijk van ketelkeuze |  |
| Out dicht |  |  |
| Track | Regeling wordt gestart in Seq. Lijn3:stap30 |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

## Ketels

### Ketel1

#### DO214 - Regelklep densiteit voeding Ketel 1 L1

Type: Pos - PB PA - Sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste pos. |  | DIC201:Out |
| PB | C2.2.20 |  |

#### DO215 - Regelklep densiteit voeding Ketel 1 L2-L3

Type: Pos - PB PA - Sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste pos. |  | DIC202:Out of DIC203:Out |
| PB | C2.2.21 |  |

#### FO211 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 1 L1

Type: Pos - PB PA – Sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste pos. |  | FIC201:Out |
| PB | C2.2.22 |  |

#### FO212 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 1 L2

Type: Pos - PB PA – Sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste pos. |  | FIC202:Out |
| PB | C2.2.23 |  |

#### FO213 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 1 L3

Type: Pos - PB PA – Sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste waarde |  | FIC203:Out |
| PB | C2.2.24 |  |

#### SVA211a - Spoelklep K1 L1 naar zift

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. Lijn1:stap20 Seq. Lijn1:stap520 |  |
| Klep sluiten | Seq. Lijn1:stap25 Seq. Lijn1:stap525 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.60 pos:1 |  |

#### SVA211b - Spoelklep K1 L1 van ketel

Type: Valve – DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. Lijn1:stap10 Seq. Lijn1:stap510 |  |
| Klep sluiten | Seq. Lijn1:stap15 Seq. Lijn1:stap515 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.60 pos2 |  |

#### SVA212a - Spoelklep K1 L2 naar zift

Type: Valve – DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. Lijn2:stap520 |  |
| Klep sluiten | Seq. Lijn2:stap525 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.60 pos:3 |  |

#### SVA212b - Spoelklep K1 L2 L3 van ketel

Type: Valve – DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. Lijn2:stap10 Seq. Lijn2:stap510 Seq. Lijn3:stap10 Seq. Lijn3:stap510 |  |
| Klep sluiten | Seq. Lijn2:stap15 Seq. Lijn2:stap515 Seq. Lijn3:stap15 Seq. Lijn3:stap515 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.60 pos4 |  |

#### SVA213a - Spoelklep K1 L3 naar zift

Type: Valve – DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. Lijn3:stap20 Seq. Lijn3:stap520 |  |
| Klep sluiten | Seq. Lijn3:stap25 Seq. Lijn3:stap525 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.60 pos5 |  |

### Ketel2

#### DO224 - Regelklep densiteit voeding Ketel 2 L1

Type: Pos - PB PA - sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste pos. | DIC201:Out |  |
| PB | C2.2.26 |  |

#### DO225 - Regelklep densiteit voeding Ketel 2 L2-L3

Type: Pos - PB PA – Sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste pos. |  | DIC202:Out of DIC203:Out |
| PB | C2.2.27 |  |

#### FO221 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 2 L1

Type: Pos - PB PA – Sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste pos. |  | FIC201:Out |
| PB | C2.2.28 |  |

#### FO222 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 2 L2

Type: Pos - PB PA – Sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste pos. |  | FIC202:Out |
| PB | C2.2.29 |  |

#### FO223 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 2 L3

Type: Pos - PB PA – Sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste waarde |  | FIC203:Out |
| PB | C2.2.30 |  |

#### SVA221a - Spoelklep K2 L1 naar zift

Type: Valve – DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. Lijn1:stap120 Seq. Lijn1:stap620 |  |
| Klep sluiten | Seq. Lijn1:stap125 Seq. Lijn1:stap625 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.61 pos1 |  |

#### SVA221b - Spoelklep K2 L1 van ketel

Type: Valve – DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. Lijn1:stap110 Seq. Lijn1:stap610 |  |
| Klep sluiten | Seq. Lijn1:stap115 Seq. Lijn1:stap615 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.61 pos2 |  |

#### SVA222a - Spoelklep K2 L2 naar zift

Type: Valve – DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. Lijn2:stap120 Seq. Lijn2:stap620 |  |
| Klep sluiten | Seq. Lijn2:stap125 Seq. Lijn2:stap625 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.61 pos3 |  |

#### SVA222b - Spoelklep K2 L2 L3 van ketel

Type: Valve – DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. Lijn2:stap110 Seq. Lijn2:stap610 Seq. Lijn3:stap110 Seq. Lijn3:stap610 |  |
| Klep sluiten | Seq. Lijn2:stap115 Seq. Lijn2:stap615 Seq. Lijn3:stap115 Seq. Lijn3:stap615 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.61 pos 4 |  |

#### SVA223a - Spoelklep K2 L3 naar zift

Type: Valve – DO

PB: BU2	Net: 3	PB nr: 61	Pos: ??

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. Lijn3:stap120 Seq. Lijn3:stap620 |  |
| Klep sluiten | Seq. Lijn3:stap125 Seq. Lijn3:stap625 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.61 pos5 |  |

### Ketel3

#### DO234 - Regelklep densiteit voeding Ketel 3 L1

Type: Pos - PB PA – Sipart PS2

PB: BU2	Net: 2	PB nr: 32

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste pos. | DIC201:Out |  |
| PB | C2.2.32 |  |

#### DO235 - Regelklep densiteit voeding Ketel 3 L2-L3

Type: Pos - PB PA – Sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste waarde | DIC202:Out of DIC203:Out |  |
| PB | C2.2.33 |  |

#### FO231 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 3 L1

Type: Pos - PB PA

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste pos. | FIC201:Out |  |
| PB | C2.2.34 |  |

#### FO232 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 3 L2

Type: Pos - PB PA  - sipart PS2

PB: BU2	Net: 2	PB nr: 35

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste pos. | FIC202:Out |  |
| PB | C2.2.35 |  |

#### FO233 - Regelklep voedingsdebiet Ketel 3 L3

Type: Pos - PB PA - sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste pos. | FIC203:Out |  |
| PB | C2.2.36 |  |

#### SVA231a - Spoelklep K3 L1 naar zift

Type: Valve – DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. Lijn1:stap220 Seq. Lijn1:stap720 |  |
| Klep sluiten | Seq. Lijn1:stap225 Seq. Lijn1:stap775 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.61 pos6 |  |

#### SVA231b - Spoelklep K3 L1 van ketel

Type: Valve – DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. Lijn1:stap210 Seq. Lijn1:stap710 |  |
| Klep sluiten | Seq. Lijn1:stap215 Seq. Lijn1:stap715 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.61 pos7 |  |

#### SVA232a - Spoelklep K3 L2 naar zift

Type: Valve – DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. Lijn2:stap220 Seq. Lijn2:stap720 |  |
| Klep sluiten | Seq. Lijn2:stap225 Seq. Lijn2:stap775 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.61 pos8 |  |

#### SVA232b - Spoelklep K3 L2 L3 van ketel

Type: Valve – DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. Lijn2:stap210 Seq. Lijn2:stap710 Seq. Lijn3:stap210 Seq. Lijn3:stap710 |  |
| Klep sluiten | Seq. Lijn2:stap215 Seq. Lijn2:stap715 Seq. Lijn3:stap215 Seq. Lijn3:stap715 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.61 pos9 |  |

#### SVA233a - Spoelklep K3 L3 naar zift

Type: Valve – DO

| Parameter |  | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. Lijn3:stap220 Seq. Lijn3:stap710 |  |
| Klep sluiten | Seq. Lijn3:stap225 Seq. Lijn3:stap715 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.61 pos10 |  |

### Regeling PT201 – PIC201 – (WPU201, WPU202)

#### PT201 - Drukmeting pomp WPU201-WPU202

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 10 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.302.8 |  |

#### PIC201 – Drukregeling WPU201, WPU202

Type:  PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | PT201 |  |
| Out | WPU201 – WPU202 |  |
| Track | Start regeling als WPU201 draait |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

#### WPU201 - Jetpomp

Type:  Motor - Drive

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. Lijn1:stap5 Seq. Lijn2:stap5 Seq. Lijn3:stap5 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| Gewenste snelheid | PIC201:Out1 | FO231 |
| PB | BU2 Net: 1 PB nr: 81 |  |
| DI WS | C2.0.11.101.11 | Werkschakelaar open |
| DI CI | C2.0.11.101.12 | Contactor in |

#### WPU202 - Jetpomp

Type: Motor - Simocode

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. Lijn1:stap5 Seq. Lijn2:stap5 Seq. Lijn3:stap5 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| Gewenste snelheid | PIC201:Out2 |  |
| PB | BU2 Net: 1 PB nr: 15 |  |
| DI WS | C2.0.11.101.14 | Werkschakelaar open |
| DI CI | C2.0.11.101.15 | Contactor in |

## Pompbakken

### SU201 – Pompbak onder zift

#### LT201 - Niveaumeting pompbak

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 2 |  |
| L | 1 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.301.1 |  |

#### PU201 - Zandpomp onder zift

Type:  Motor - Simocode

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap50 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2, Net:1, Adr:13 |  |
| DI WS | C2.0.11.101.5 | Werkschakelaar open |
| DI CI | C2.0.11.101.6 | Contactor in |

### SU202 – Pompbak onder attritiecellen

#### LT202 - Niveaumeting pompbak

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 2 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.301.2 |  |

#### PU202 - Zandpomp onder attritiecellen

Type: Motor - Simocode

| Parameter |  | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap45 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | BU2 Net: 1 PB nr: 14 |  |
| DI WS | C2.0.11.101.5 | Werkschakelaar open |
| DI CI | C2.0.11.101.6 | Contactor in |

### SU203 – Pompbak onder DS201

#### LT203 - Niveaumeting pompbak

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 2 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.301.3 |  |

#### PU203 - Zandpomp onder DS201

Type: Motor - SIMOCODE

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 20

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | LT202 > H |  |
| Motor stop | LT202 < L |  |
| Vergrendelingen | LT202 < LLL |  |
| PB | C2.1.20 |  |

#### PU206 - Dompelpomp goot klassering

Type:  Motor - TESYS

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 50

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Manueel? |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.1.50 |  |

#### LSH1_PU206 – Niveauschakelaar tbv PU206

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI IN | C2.0.11.101.11 |  |

### SU204 – Pompbak onder DS202

#### LT204 - Niveaumeting pompbak

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 2 |  |
| L | 1 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.301.4 |  |

#### PU204 - Zandpomp onder DS202

Type: Motor – Drive ACS800

| Parameter |  | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap120 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | BU2 Net: 1 PB nr: 80 |  |
| DI WS | C2.0.11.101.9 | Werkschakelaar open |
| DI CI | C2.0.11.101.10 | Contactor in |

#### SVA251 - Klep zand van PU204 naar flotatie

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. flotatie:stap115 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.62 pos4 |  |

#### SVA252 - Klep zand van PU204 naar stockage

Type: Valve – DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.62 pos5 |  |

### SU403 – pompbak

#### LT403 - Niveaumeting pompbak

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 2 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.305.3 |  |

#### PU403 - Zandpomp naar stockagehopen

Type: Motor - Drive

Sturen op PT501, PT502, PT503, PT504, PT505 (afhankelijk van gekozen toren)

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap45 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | BU2 Net: 1 PB nr: 84 |  |
| DI WS | C2.0.11.102.7 | Werkschakelaar open |
| DI CI | C2.0.11.102.8 | Contactor in |

#### PHT402 - PH-meting in SU403 TRANSMITTER C

Type: pH - PB

PB: BU2	Net: 2	PB nr: 11	Type: meting

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 12 |  |
| L | 2 |  |
| LL |  |  |

#### PHIC402 - Debietregeling CPU303b

Type:  - PID

Sturen op PHT402 regeling verplaatsen naar CPU303b

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

## Sizers

### DS201 – kleine sizer (Grof)

#### Regeling DT211 – DIC211 – (DO241, DO242)

##### DT211 - Densiteitsmeting in DS201

Type: Druk - PB PA

PB: BU2	Net: 2	PB nr: 61	Type: meting

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 10 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |

##### DIC211 - Regeling densiteit DS201

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | DT211 |  |
| Out | DO241 en DO242 |  |
| Track | Start regeling Hoofdsequentie:stap75 |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

##### DO241 - Valve 1 uitlaat DS201

Type: Pos - PB PA

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste waarde |  | DIC211:Out |
| PB | C2.2.42 |  |

##### DO242 - Valve 2 uitlaat DS201

Type: Pos - PB PA

PB: BU2	Net: 2	PB nr: 43	Type: sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste waarde |  | DIC211:Out |
| PB | C2.2.43 |  |

#### Regeling FT211 – FIC211 – WPU204

##### FT211 - Debietmeting klasseerwater DS201

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 250 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.303.1 |  |

##### FIC211 - Debietregeling klasseerwater DS201

Type:  PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | FT211 |  |
| Out | Snelheid WPU204 |  |
| Track | Regeling start als WPU204 draait |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

##### WPU204 - Klasseerwaterpomp DS201

Type: Motor - Drive

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap25 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | BU2 Net: 1 PB nr: 82 |  |
| DI WS | C2.0.11.102.1 | Werkschakelaar open |
| DI CI | C2.0.11.102.2 | Contactor in |

### DS202 – Grote sizer

#### Regeling DT221 – DIC221 – (DO251, DO252, DO253, DO254)

##### DT221 - Densiteitsmeting in DS202

Type: Druk - PB PA - meting

PB: BU2	Net: 2	PB nr: 62

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 10 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |

##### DIC221 - Regeling densiteit DS202

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | DT221 |  |
| Out | DO251, DO252, DO253, DO254 |  |
| Track | Start regeling Hoofdsequentie:stap80 |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

##### DO251 - Valve 1 uitlaat DS202

Type: Pos - PB PA - Type: sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| PB | C2.2.44 |  |

##### DO252 - Valve 2 uitlaat DS202

Type: Pos - PB PA - Type: sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| PB | C2.2.45 |  |

##### DO253 - Valve 3 uitlaat DS202

Type: Pos - PB PA - Type: sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| PB | C2.2.46 |  |

##### DO254 - Valve 4 uitlaat DS202

Type: Pos - PB PA - Type: sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| PB | C2.2.47 |  |

#### Regeling FT221 – FIC221 – WPU205

##### FT221 - Debietmeting klasseerwater DS202

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 200 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.303.2 |  |

##### FIC221 - Debietregeling klasseerwater DS202

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | FT221 |  |
| Out | Snelheid WPU205 |  |
| Track | Regeling start als WPU205 draait |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

##### WPU205 - Klasseerwaterpomp DS202

Type: Motor - Drive

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap30 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | BU2 Net: 1 PB nr: 83 |  |
| DI WS | C2.0.11.102.3 | Werkschakelaar open |
| DI CI | C2.0.11.102.4 | Contactor in |

#### LT205 - Niveaumeting sizer DS202. DS202 moet vol zijn vooraleer PU205 mag starten.

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.301.5 |  |

#### PU205 - Zandpomp overloop DS202.

Type:  Motor - SIMOCODE

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap35 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.1.21 |  |

### WPU206 - Spoelwaterpomp onder in DS201 en DS202

Type:  Motor - TESYS

Aansluiting: PB: BU2	Net: 1	PB nr: 53

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap40 Seq. PolymeerAanmaak:stap25 Seq. filterbandpers:stap20 Seq. PolymeerZeefbandpers:stap20 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

### PT206 - Drukmeting WPU206

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HHH | ?? | WPU206 laten uitvallen |
| HH |  |  |
| H | 10 bar |  |
| L | 0 bar |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.304.1 |  |

### SVA261 - Klep water op DS201

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.64 pos1 |  |

### SVA281 - Klep klasseerwater DS201

Type: Valve - ?? Nieuwe klep

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Hoofdsequentie:stap22 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

### SVA282 - Klep klasseerwater DS202

Type: Valve - ?? Nieuwe klep

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Hoofdsequentie:stap27 stap29 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

SVA282 sluiten indien WPU205 stopt (vergrendeling). SVA282 openen WPU205 start (Hoofdseq. Stap:29)

## Zift

### WPU203 - Middendrukpomp proceswater

Type:  Motor - SIMOCODE

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 22

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap20 Seq. VullenKetels:stap15 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

Vergrendelingen: WPU203 stoppen als

SVA241 dicht is en SVA105 dicht is HVA105 dicht is.

HVA105 berekenen LSH102=0 en LSH103=0 en LSH101=0

### SVA201 – Klep naar VS201

Type: Valve – DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Klep sluiten |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.62 pos1 |  |

### VS201 - Zift 0,8mm

Type:  Motor

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap55 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

VS201 starten, open SVA201 (deze klep nog aanmaken)

#### VS201A Tesys

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 51	Type: TESYS

#### VS201B Test

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 52	Type: TESYS

### FO241 - Regelklep terugloop van WT201 naar zift HO201

Type:  - PB PA - Type: sipart PS2

FO241 instellen op vast setpunt. Openen in hoofdseq stap62

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| PB | C2.2.41 |  |

## Flotatie

### Regeling DT401 – DIC401 – DO401

#### DT401 - Densiteitsmeting Flotatiecel 401

Type: Druk - PB PA

PB: BU2	Net: 2	PB nr: 60	Type: meting

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 10 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| PB | C2.2.60 |  |

#### DIC401 - Densiteitsregeling floatiecel 401

Type: PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | DT401 |  |
| Out | DO401 |  |
| Track | Start regeling Hoofdsequentie:stap90 |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

#### DO401 - Klep regeling densiteit FL401

Type:  - PB - Type: sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| Gewenste waarde | DIC401:Out |  |
| PB | C2.2.48 |  |

### Regeling FT403 – FIC403 – CPU401

Uitzoeken CPU403 – CPU401

#### FT403 - Debietmeting CPU401 collector

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 0 |  |
| L | 100 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.306.2 |  |

#### FIC403 - Debietregeling CPU403

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | FT403 |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

#### FO403 - Sturing debiet CPU401

Type:  - AO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |

#### CPU401 - Worm pomp voor collector naar conditioner flotatie

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 63	Type: TESYS

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap105 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

### VS401 - Ontwateringszift voor flotatie. TWEE MOTOREN VAN 7,6KW. + FRENOSTAT vr snel remmen !!!!

Type:  - Motor

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap110 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### VS401A

Type:  Motor - TESYS

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 59

#### VS401B

Type:  Motor - TESYS

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 60

### CN401 - Conditioner cel

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 26	Type: SIMOCODE

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap105 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### PHT401 - PH-meting conditioner CN401 TRANSMITTER B

Type: pH - PB

Low: 2

High: 12

PB: BU2	Net: 2	PB nr: 10	Type: meting

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H |  |  |  |
| L |  |  |  |
| LL |  |  |  |

#### SVA405 - Klep onder CN401

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.64 pos7 |  |

#### SVA422 - Klep water naar CN401

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### WPU402 - Waterpomp spoeling conditioner CN401

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 64	Type: TESYS

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap Stop na sluiten spoelen SVA405 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

### CN402 - Conditioner cel

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 27	Type: SIMOCODE

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap100 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### SVA406 - Klep onder CN402

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.64 pos8 |  |

#### SVA421 - Klep water spoeling goten flotatiebakken

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.64 pos11 |  |

#### DO401 - Klep regeling densiteit FL401

Type:  - PB

PB: BU2	Net: 2	PB nr: 48	Type: sipart PS2

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |  |

#### BL401 - Blower beluchting flotatie

Type: Motor - Drive

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap75 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | BU2 Net: 1 PB nr: 33 |  |
| DI WS | C2.0.11.102.10 | Werkschakelaar open |
| DI CI | C2.0.11.102.11 | Contactor in |

Regelen op PT401 (PIC401)

#### PT401 – Drukmeting BL401

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 2 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.306.5 |  |

#### FM401 – Frothmaster speed

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.306.6 |  |

#### FM402 – Frothmaster size

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.306.7 |  |

#### FM403 – Frothmaster stability

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.306.8 |  |

#### LT404 - Niveaumeting waterbekken flotatie

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 2 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.305.4 |  |

#### WPU401 - Waterpomp Flotatie water bassin

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 35	Type: SIMOCODE

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap65 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

##### LSH410 – Hoogniveau in pompput WPU401

Type: Detectie - DI

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C2.0.11.105.15 |  |

### CELSTATION 1 - tag overgenomen van PB Rob

Type:  -

PB: BU2	Net: 2	PB nr: 16	Type: 0

### CELSTATION 2 - tag overgenomen van PB Rob

Type:  -

PB: BU2	Net: 2	PB nr: 17	Type: 0

### CELSTATION 3 - tag overgenomen van PB Rob

Type:  -

PB: BU2	Net: 2	PB nr: 18	Type: 0

### FL401 – Flotatiecel

Simocode

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap80 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.1.28 |  |

#### FIC411 - Debietregeling Lucht FL401

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

#### BT401 - Frothmaster Outotec

Type:  - OPC

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H |  |  |  |
| L |  |  |  |
| LL |  |  |  |

#### FL401 - Flotatiecel

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 28	Type: SIMOCODE

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H |  |  |  |
| L |  |  |  |
| LL |  |  |  |

#### SVA401 - Klep fluïdisatie flotatiebak FL401

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | manueel (voorlopig, mogelijk wordt deze achteraf nog bij in seq. gezet.) |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.64 pos3 |  |

### FL402 – Flotatiecel

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap85 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### FIC412 - Debietregeling Lucht FL402

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point | EXTERN SETPOINT |  |

#### FL402 - Flotatiecel

Type:  - Motor
PB: BU2	Net: 1	PB nr: 29	Type: SIMOCODE

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### FO412 - Regelklep fluïdisatielucht FL402

Type: Pos - OUTO

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |  |

#### FT412 - Debietmeting Lucht FL402

Type: Debiet - OUTO

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H |  |  |  |
| L |  |  |  |
| LL |  |  |  |

#### LIC412 - Regeling niveau FL402

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

#### LO412a - Regelklep bijregeling niveau FL402

Type: Pos - OUTO

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |  |

#### LO412b - Regelklep hoofdregeling niveau FL402

Type: Pos - OUTO

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |  |

#### LT412 - Niveaumeting flotatiecel 402: Outotec

Type: Niveau - OUTO

Low: 0

High: 2

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H |  |  |  |
| L |  |  |  |
| LL |  |  |  |

#### SVA402 - Klep fluïdisatie flotatiebak FL402

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Hoofdsequentie:stap95 manueel (voorlopig, mogelijk wordt deze achteraf nog bij in seq. gezet.) |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.64 pos4 |  |

### FL403 – Flotatiecel

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap90 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### FIC413 - Debietregeling Lucht FL403

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

#### FL403 - Flotatiecel

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 30	Type: SIMOCODE

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### FO413 - Regelklep fluïdisatielucht FL403

Type: Pos - OUTO

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |  |

#### FT413 - Debietmeting Lucht FL403

Type: Debiet - OUTO

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H |  |  |  |
| L |  |  |  |
| LL |  |  |  |

#### SVA403 - Klep fluïdisatie flotatiebak FL403

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | manueel (voorlopig, mogelijk wordt deze achteraf nog bij in seq. gezet.) |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.64 pos5 |  |

### FL404 – Flotatiecel

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap95 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### FIC414 - Debietregeling Lucht FL404

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

#### FL404 - Flotatiecel

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 31	Type: SIMOCODE

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### FO414 - Regelklep fluïdisatielucht FL404

Type: Pos - OUTO

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |  |

#### FT414 - Debietmeting Lucht FL404

Type: Debiet - OUTO

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H |  |  |  |
| L |  |  |  |
| LL |  |  |  |

#### LIC414 - Regeling niveau FL404

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

#### LO414a - Regelklep bijregeling niveau FL404

Type: Pos - OUTO

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |  |

#### LO414b - Regelklep hoofdregeling niveau FL404

Type: Pos - OUTO

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |  |

#### LT414 - Niveaumeting flotatiecel 404: Outotec

Type: Niveau - OUTO

Low: 0

High: 2

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |

#### SVA404 - Klep fluïdisatie flotatiebak FL404

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | manueel (voorlopig, mogelijk wordt deze achteraf nog bij in seq. gezet.) |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.64 pos6 |  |

#### SU401 – Pompbak na flotatie

##### LT401 - Niveaumeting pompbak

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 2 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.305.1 |  |

##### PU401 - Zandpomp na flotatie

Type: Motor  -Simocode

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap60 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | BU2 Net: 1 PB nr: 17 |  |
| DI WS | C2.0.11.101.11 | Werkschakelaar open |
| DI CI | C2.0.11.101.12 | Contactor in |

#### SU402 – Pompbak

##### LT402 - Niveaumeting pompbak

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 2 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.305.2 |  |

##### PU402 - Pomp overloop flotatieschuim

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 34	Type: SIMOCODE

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap70 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

##### PU404 - Dompelpomp goot onder flotatie

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 58	Type: TESYS

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### LSH1_PU404 – Niveauschakelaar tbv PU404

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 1 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI IN | C2.0.11.102.9 |  |

### HO402 – Ontwateringszift

##### VS402 - Ontwateringszift na flotatie: TWEE MOTOREN VAN 7,6KW. + FRENOSTAT vr snel remmen !!!!

Type:  - Motor

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap55 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

##### VS402A - tag overgenomen van PB Rob

Type:  -

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 61	Type: TESYS

##### VS402B - tag overgenomen van PB Rob

Type:  -

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 62	Type: TESYS

### Mixer

##### MI401 - Mixer

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 36	Type: SIMOCODE

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap50 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

##### SVA431 - Klep water naar MI401 en SU403

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. flotatie:stap30 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.63 pos1 |  |

##### SVA432 - Klep water op MI401 (boven)

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.63 pos2 |  |

##### SVA433 - Klep water op MI401 (onder)

Type: Valve – Ventiel eiland

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.63 pos3 |  |

##### SVA441 - Klep water naar bekken flotatie

Type: Valve – DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. flotatie:stap20WPU501 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.62 pos6 |  |

Open SVA441 indien LT404 tussen L en H

## Torens

### Stockage

#### SVA511 - Klep zand van PU403 naar stockage

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. flotatie:stap40 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.63 pos13 |  |

#### SVA512

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.63 pos14 |  |

#### FT501 - Debietmeting zand naar stockagehopen

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 400 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.308.6 |  |

### Toren1

#### SVA501 - Klep zand naar toren 1

Type: Valve - DO

| Parameter |  | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. flotatie:stap35 en keuze is toren1 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.63 pos5 |  |
| DI Open | C2.0.11.106.1 | Klep open |
| DI Toe | C2.0.11.106.2 | Klep toe |
| DI Pos1 | C2.0.11.103.1 | Toren in positie1 |
| DI Pos2 | C2.0.11.103.2 | Toren in positie2 |
| DI Pos3 | C2.0.11.103.3 | Toren in positie3 |
| DI ML | C2.0.11.103.4 | Toren in positie max. links |
| DI MR | C2.0.11.103.5 | Toren in positiemax. rechts |

#### LT501 - Niveaumeting toren zandstockage

Type: Niveau - AI

Low: 0

High: 10

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.307.1 |  |

#### MTW501 - Lier Cycloontoren 1

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 68	Type: TESYS

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### PT501 - Drukmeting Cycloon Toren 1

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 10 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.307.2 |  |

#### SVA511a - Sprinklerklep Toren 1

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | manueel |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C2.0.11.201.1 |  |

#### SVA511b - Sprinklerklep Toren 1

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | manueel |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C2.0.11.201.2 |  |

#### SVA511c - Sprinklerklep Toren 1

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | manueel |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C2.0.11.201.3 |  |

#### WT501 - Windmeting op torens (Vaisala)

Type: Wind - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.307.5 |  |

### Toren2

#### SVA502 - Klep zand naar toren 2

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. flotatie:stap35 en keuze is toren2 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.63 pos6 |  |
| DI Open | C2.0.11.106.3 | Klep open |
| DI Toe | C2.0.11.106.4 | Klep toe |
| DI Pos1 | C2.0.11.103.6 | Toren in positie1 |
| DI Pos2 | C2.0.11.103.7 | Toren in positie2 |
| DI Pos3 | C2.0.11.103.8 | Toren in positie3 |
| DI ML | C2.0.11.103.9 | Toren in positie max. links |
| DI MR | C2.0.11.103.10 | Toren in positiemax. rechts |

#### LT502 - Niveaumeting toren zandstockage

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 10 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.307.3 |  |

#### MTW502 - Lier Cycloontoren 2

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 69	Type: TESYS

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### PT502 - Drukmeting Cycloon Toren 2

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 10 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.307.4 |  |

#### SVA512a - Sprinklerklep Toren 2

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | manueel |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C2.0.11.201.4 |  |

#### SVA512b - Sprinklerklep Toren 2

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | manueel |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C2.0.11.201.5 |  |

#### SVA512c - Sprinklerklep Toren 2

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | manueel |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C2.0.11.201.6 |  |

### Toren3

#### SVA503 - Klep zand naar toren 3

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. flotatie:stap35 en keuze is toren3 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.63 pos7 |  |
| DI Open | C2.0.11.106.5 | Klep open |
| DI Toe | C2.0.11.106.6 | Klep toe |
| DI Pos1 | C2.0.11.103.11 | Toren in positie1 |
| DI Pos2 | C2.0.11.103.12 | Toren in positie2 |
| DI Pos3 | C2.0.11.103.13 | Toren in positie3 |
| DI ML | C2.0.11.103.14 | Toren in positie max. links |
| DI MR | C2.0.11.103.15 | Toren in positiemax. rechts |

#### LT503 - Niveaumeting toren zandstockage

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 10 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.307.6 |  |

#### MTW503 - Lier Cycloontoren 3

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 70	Type: TESYS

#### PT503 - Drukmeting Cycloon Toren 3

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 10 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.307.7 |  |

#### SVA513a - Sprinklerklep Toren 3

Type: Valve – DO

#### SVA513b - Sprinklerklep Toren 3

Type: Valve – DO

#### SVA513c - Sprinklerklep Toren 3

Type: Valve – DO

### Toren4

#### SVA504 - Klep zand naar toren 4

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. flotatie:stap35 en keuze is toren4 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.63 pos8 |  |
| DI Open | C2.0.11.106.7 | Klep open |
| DI Toe | C2.0.11.106.8 | Klep toe |
| DI Pos1 | C2.0.11.104.1 | Toren in positie1 |
| DI Pos2 | C2.0.11.104.2 | Toren in positie2 |
| DI Pos3 | C2.0.11.104.3 | Toren in positie3 |
| DI ML | C2.0.11.104.4 | Toren in positie max. links |
| DI MR | C2.0.11.104.5 | Toren in positiemax. rechts |

#### LT504 - Niveaumeting toren zandstockage

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 10 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.308.1 |  |

#### MTW504 - Lier Cycloontoren 4

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 71	Type: TESYS

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### PT504 - Drukmeting Cycloon Toren 4

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 10 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.308.2 |  |

#### SVA514a - Sprinklerklep Toren 4

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | manueel |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C2.0.11.201.10 |  |

#### SVA514b - Sprinklerklep Toren 4

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | manueel |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C2.0.11.201.11 |  |

#### SVA514c - Sprinklerklep Toren 4

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | manueel |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C2.0.11.201.12 |  |

### Toren5

#### SVA505 - Klep zand naar toren 5

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. flotatie:stap35 en keuze is toren5 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.63 pos9 |  |
| DI Open | C2.0.11.106.9 | Klep is open |
| DI Toe | C2.0.11.106.10 | Klep is toe |
| DI Pos1 | C2.0.11.104.6 | Toren in positie1 |
| DI Pos2 | C2.0.11.104.7 | Toren in positie2 |
| DI Pos3 | C2.0.11.104.8 | Toren in positie3 |
| DI ML | C2.0.11.104.9 | Toren in positie max. links |
| DI MR | C2.0.11.104.10 | Toren in positiemax. rechts |

#### LT505 - Niveaumeting toren zandstockage

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 0 |  |
| L | 10 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.308.3 |  |

#### MTW505 - Lier Cycloontoren 5

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 72	Type: TESYS

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### PT505 - Drukmeting Cycloon Toren 5

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 10 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.308.4 |  |

#### SVA515a - Sprinklerklep Toren 5

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C2.0.11.201.13 |  |

#### SVA515b - Sprinklerklep Toren 5

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C2.0.11.201.14 |  |

#### SVA515c - Sprinklerklep Toren 5

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C2.0.11.201.15 |  |

### SU501 - Bekken retourwater

#### SVA521 - Klep water naar SU501

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. flotatie:stap15 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.63 pos15 |  |

Open SVA521 indien LT511 tussen L en H

#### Regeling PT511 – PIC501 – WPU501

##### PT511 - Drukmeting pomp WPU501

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 5 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.308.5 |  |

##### PIC501 - Drukregeling WPU501

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

##### WPU501 - Pomp retour cyclonen stockagehopen

Type: Motor - Drive

| Parameter |  | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. flotatie:stap25 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| Gewenste snelheid |  | PO501 |
| PB | BU2 Net: 1 PB nr: 85 |  |
| DI WS | C2.0.11.104.11 | Werkschakelaar open |
| DI CI | C2.0.11.104.12 | Contactor in |

Wordt gestuurd door PT511

#### WPU502 - Pomp sprinklersysteem torens

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 40	Type: SIMOCODE

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### LT511 - Niveaumeting SU501 bekken retourwater cycloontorens. Stuurt SVA507 om SU501 vol te houden.

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 2 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.307.8 |  |

### FO411 - Regelklep fluïdisatielucht FL401

Type: Pos - OUTO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |

### FT411 - Debietmeting Lucht FL401

Type: Debiet - OUTO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |

### LIC411 - Regeling niveau FL401

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

### LO411a - Klep bijregeling niveau Flotatiecel 401

Type: Pos - OUTO

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |  |

### LO411b - Klep hoofdregeling niveau Flotatiecel 401

Type: Pos - OUTO

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |  |

#### LT411 - Niveaumeting flotatiecel 401: Outotec

Type: Niveau - OUTOTEC

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 2 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

# Waterbehandeling

## Chemicaliën opslag

### FeCl3

#### Regeling FT603 – FIC603 – CPU305

##### FT603 - Debietmeting FeCl3 CPU305 Waterbehandeling

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 300 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

| IO | Connectie | Tag |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | C2.3.10.3.1 |  |  |

##### FIC603 - Debietregeling CPU305

Type:  PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | FT603 |  |
| Out | CPU305 |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

##### CPU305 - IJzerchloride pomp naar waterbehandeling (voeding decanter)

Type:  Motor - Drive

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. Waterbehandeling:stap15 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

| IO | Connectie | Tag |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PB | C2, Net:3, Adr:36 |  |  |
| DI | C2.3.10.1.8 | WS_CPU305 | Werkschakelaar open |
| DI |  |  |  |

#### LT305 - Niveaumeting tank FeCl3.

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 6 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI IN | C2.3.10.4.2 |  |

#### SVA305 – Klep vullen FeCl3 tank

| Parameter | Commentaar |
| --- | --- |
| Klep open |  |
| Vergrendelingen |  |

| IO | Connectie | Tag |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DO | C2.3.10.2.7 |  |  |
| DI |  |  |  |

### H2SO4

#### PHO604 - Sturing debiet CPU304a

Type:  - AO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |

#### LT304 - Niveaumeting H2SO4.

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 6 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI IN | C2.3.10.4.1 |  |

#### Regeling FT604 – FIC304a – CPU304a

##### FT604 - Debietmeting CPU304a zwavelzuurpomp naar waterbehandeling (voeding decanter)

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 20 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

| IO | Connectie | Tag |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | C2.3.10.3.2 |  |  |

##### FIC304a - Debietregeling CPU304a

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

##### CPU304a - Zwavelzuurpomp naar waterbehandeling (voeding decanter)

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 3	PB nr: 34	Type: FS

| Parameter | Commentaar |
| --- | --- |
| Motor start | Seq. Waterbehandeling:stap20 |
| Vergrendelingen |  |

| IO | Connectie | Tag |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PB | C2, Net:3, Adr:34 |  |  |
| DI | C2.3.10.1.6 | WS_CPU303a | Werkschakelaar open |
| DI |  |  |  |

#### Regeling FT401 – FIC304b – CPU304b

##### FT401 - Debietmeting CPU304b zwavelzuur conditioner flotatie

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 20 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.306.1 |  |

##### FIC304b - Debietregeling CPU304b

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | FT401 |  |
| Out | CPU304b |  |
| Track | Regeling start als CPU304b draait |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

##### CPU304b - Zwavelzuurpomp naar conditioner flotatie

Type: Motor - Drive

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap100 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| Gewenste snelheid | FIC304b:Out |  |
| PB | C2, Net:3, Adr:35 |  |
| DI | C2.3.10.1.7 | Werkschakelaar open |

### Mazout

#### CPU301a - Mazoutpomp voor voertuigen / Stopc pkz

Type: Motor - Tesys

PB: BU2	Net: 3	PB nr: 20

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Manueel |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### CPU301b - Mazoutpomp voor verwarming / Stopc pkz

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 3	PB nr: 21	Type: tesys

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Manueel |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### LT301 - Niveaumeting mazoutketel.

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 6 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

| IO | Connectie | Tag |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | C2.3.10.3.6 |  |  |

### NaOH

#### CPU302 - Sodapomp circulatie

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 3	PB nr: 22	Type: tesys

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### LT302 - Niveaumeting sodaketel levering.

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 6 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

| IO | Connectie | Tag |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | C2.3.10.3.7 |  |  |

#### SVA302a - Klep NaOH circulatie in tank

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

| IO | Connectie | Tag |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DO | C2.3.10.2.2 |  |  |
| DI |  |  |  |

#### SVA271 - Water op soda tank

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

| IO | Connectie | Tag |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DO | C2.3.10.2.1 |  |  |
| DI |  |  |  |

#### SVA302 - ????? Nieuwe klep ?

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | manueel |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### SVA303 - Klep NaOH naar verdeeltank

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open | manueel |  |
| Vergrendelingen |  |  |

| IO | Connectie | Tag |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DO | C2.3.10.2.5 |  |  |
| DI |  |  |  |

#### LT303 - Niveaumeting sodaketel 25% TAG nr. gewijzigd van LT612 nr. LT303.

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 6 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |
| AI IN | C2.3.10.3 |  |  |

LT303: vergrendeling zetten op de pompen die eronder staan.

#### Regeling FT402 – FIC303b – CPU303b

##### FT402 - Debietmeting CPU303b Soda naar wastank na flotatie

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 30 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

##### FIC303b - Debietregeling CPU303b

Type: PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | FT402 |  |
| Out | CPU303b |  |
| Track | Regeling wordt gestart als CPU303b draait |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

##### CPU303b - Sodapomp naar wastank na flotatie

Type: Motor - FS

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap110 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| Gewenste snelheid | FIC303b:Out |  |

| IO | Connectie | Tag |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PB | C2, Net:3, Adr:31 |  |  |
| DI | C2.3.10.1.3 | WS_CPU303b | Werkschakelaar open |
| DI |  |  |  |

#### Regeling FT231 - FIC303a – CPU303a

##### FT231 - Debietmeting CPU303a soda naar attritie flotatie. Totalisator.

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 200 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.303.4 |  |

##### FIC303a - Debietregeling CPU303a

Type:  PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | FT231 |  |
| Out | CPU303a |  |
| Track | Regeling actief als CPU303a draait |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

##### CPU303a - Sodapomp naar attritiecel voor flotatie

Type: Motor - FS

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap115 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| Gewenste snelheid | FIC303a:Out |  |

| IO | Connectie | Tag |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PB | C2, Net:3, Adr:30 |  |  |
| DI | C2.3.10.1.1 | WS_CPU303a | Werkschakelaar open |
| DI |  |  |  |

#### Regeling FT605 – FIC303c – CPU303c

##### FT605 - Debietmeting Sodapomp CPU303c Neutralisatie decanter

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 20 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |
| AI | C1.1.10.6.6 |  |  |

##### FIC303c - Debietregeling CPU303c

Type:  PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

##### CPU303c - Sodapomp naar waterbehandeling (overloop decanter naar zuiver proceswater)

Type: Motor - Drive

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. Waterbehandeling:stap30 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

| IO | Connectie | Tag |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PB | C2, Net:3, Adr:32 |  |  |
| DI | C2.3.10.1.4 | WS_CPU303c | Werkschakelaar open |
| DI |  |  |  |

#### Regeling FT606 – FIC303d – CPU303d

##### FT606 - Debietmeting NaOH. CPU303d. Neutralisatie lozing in beek

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 150 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C1.1.10.6.7 |  |

##### FIC303d - Debietregeling CPU303d

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

##### CPU303d - Sodapomp naar lozingsleiding

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 3	PB nr: 33	Type: FS

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

| IO | Connectie | Tag |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PB | C2, Net:3, Adr:33 |  |  |
| DI | C2.3.10.1.5 | WS_CPU303d | Werkschakelaar open |
| DI |  |  |  |

### Decanter

#### TH601 - Decanter

Type: Motor - Tesys

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C1.1.40 |  |
| DI WS | C1.1.10.2.9 | Werkschakelaar open |
| DI |  |  |

#### TW_TH601 – Toerenwachter decanter

Type: DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| IN |  |  |
| Normale waarde | 1 |  |
| Nomale waarde=0 | Alarm |  |
| DI | C1.1.10.2.11 |  |
| DO | C1.1.10.4.1 | Start toerenwachter |

#### NS_TH601 – Noodstop decanter

Type: DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IN |  |  |  |
| Normale waarde | 1 |  |  |
| Nomale waarde=0 | Alarm |  |  |
| DI | C1.1.10.2.10 |  |  |

#### OEK_TH601 – Obstakel decanter

Type: DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IN |  |  |  |
| Normale waarde | 1 |  |  |
| Nomale waarde=0 | Alarm |  |  |
| DI | C1.1.10.2.11 |  |  |

## Polymeer aanmaak

### Regeling PHT601 – PHIC601 – CPU601

#### PHT601 - PH-meting zwavelzuur voor decanter TRANSMITTER A

Type: pH - PB

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 60	Type: meting

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 12 |  |  |
| L | 2 |  |  |
| LL |  |  |  |

#### PHIC601 - PH-regeling zwavelzuur voor decanter

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

#### CPU601 - Polymeerpomp naar decanter

Type: Motor – Drive ACS350

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. Waterbehandeling:stap25 |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |  |
| PB | BU1 Net: 1 PB nr: 11 |  |  |
| DI WS | C1.1.10.1.15 | Werkschakelaar open |  |
| DI CI | C1.1.10.1.16 | Contactor in |  |

### Regeling FT602 – FIC602 – FO602

#### FT602 - Debietmeting water naar polymeer

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 5 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |
| AI | C1.1.10.6.5 |  |  |

#### FIC602 - Regeling debiet water naar polymeer

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

#### FO602 - Sturing debiet water naar polymeer

Type:  - PB Type: Sipart

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |  |
| PB | C1.1.81 |  |  |

### CPU602 - Pomp puur polymeer

Type: Motor - Tesys

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. PolymeerAanmaak:stap30 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C1.1.49 |  |

### MI601a - Roerwerk verdund polymeer

Type: 	Motor - Tesys

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. PolymeerAanmaak:stap10 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C1.1.45 |  |

### MI601b - Roerwerk verdund polymeer

Type: Motor - Tesys

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. PolymeerAanmaak:stap10 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C1.1.46 |  |

### MI602 - Mixer verdund polymeer

Type: Motor - Tesys

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Om het kwartier 1 minuut laten draaien |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C1.1.47 |  |

### HE601 - Verwarming polymeer

Type: Heater - Tesys

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Heater start | Geregeld door TIC601 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C1.1.48 |  |

### TIC601 - Temperatuurregeling water polymeer

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track | Seq. PolymeerAanmaak:stap |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

### TO601 - Driewegklep regeling water polymeer

Type:  - AO

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 80	Type: regeling

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |  |

### TT601 - Temperatuur water polymeer

Type: Temp - AI

Low: 0

High: 100

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H |  |  |  |
| L |  |  |  |
| LL |  |  |  |
| AI | C1.1.10.5.2 |  |  |

### LT604 - Niveaumeting verdund polymeer

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 2 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |
| AI | C1.1.10.5 |  |  |

### WPU602 - Waterpomp naar decanter

Type:  Motor – Sirius SS

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. Waterbehandeling:stap10 |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |  |
| PB | BU1 Net: 1 PB nr: 23 |  |  |
| DI WS | C1.1.10.1.6 | Werkschakelaar open |  |
| DI CI | C1.1.10.1.7 | Contactor in |  |
| DI BOB | C1.1.10.1.8 | Bliksem overspanningsbev. fout |  |
| DO Con | C1.1.10.4.2 | Inschakelen condensator |  |

### PHIC602 - Ph-regeling FeCl3 voor decanter

Type:  - PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track |  |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

### PHT602 - PH-meting FeCl3 voor decanter TRANSMITTER A

Type: pH - PB

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 61	Type: meting

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 12 |  |  |
| L | 2 |  |  |
| LL |  |  |  |

### LT404 - Niveaumeting waterbekken flotatie

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 2 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

### LT603 - Niveaumeting puur polymeer

Type: Niveau - AI

PB: 	Net: 	PB nr: 	Type:

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 2 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |

### SVA601 - Klep puur polymeer naar verdunningstank

Type: Valve - DO

PB: 	Net: 	PB nr: 	Type:

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

### SVA602 - Klep water naar verdunningstank

Type: Valve - DO

PB: 	Net: 	PB nr: 	Type:

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

## Decanter

#### FT608 – Debietmeting water decanter

Type: Flowtransmitter

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 100 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C1.1.10.5.8 |  |

#### TH601 - Rakel decanter

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 40	Type: 0

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### LT605 - Niveau slibdeken decanter (Wireless verbinding)

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 5 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C1.1.10.6.4 |  |

#### NTU601 - Troebelheidsmeting overloop decanter TRANSMITTER E

Type: NTU - PB

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 100 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |
| AI | C1.1.10.5.5 |  |

#### PHT603 - PH-meting lozing overloop decanter TRANSMITTER F

Type: pH - PB

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 12 |  |
| L | 2 |  |
| LL |  |  |

#### WPU607 - Pomp overloop decanter

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 44	Type: 0

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C1.1.44 |  |

## Zeefbandpers

### FT651 - Debietmeting water op dosering poeder polymeer

Type: Debiet – AI

Hoe wordt deze geregeld ?

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.309.1 |  |

### FT652 - Debietmeting water op leiding verdund polymeer

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.309.2 |  |

### PU603 - Wormpomp slib onder decanter

Type:  Motor - Drive

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  | Seq. filterbandpers:stap60 |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | BU1 Net: 1 PB nr: 26 |  |
| DI WS | C1.1.10.1.9 | Werkschakelaar open |
| DI CI | C1.1.10.1.10 | Contactor in |

### NTU651 – Troebelheidsmeting naar filterbandpers

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.309.3 |  |

### NIC651 – Regeling

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |

### CPU651 - Polymeerpomp naar filterpers + Installatie

Type: Motor - Drive

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | ???? |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | BU2 Net: 1 PB nr: 86 |  |
| DI WS | C2.0.11.105.1 | Werkschakelaar open |
| DI CI | C2.0.11.105.2 | Contactor in |

### FO651 - Regelklep water op dosering poeder polymeer

Type: Valve - PB PA

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Range | 0..100% |  |
| PB | C2.2.25 |  |

### FP651 - Aandrijving band voorontwatering

Type: Motor - Drive

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. filterbandpers:stap40 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | BU2 Net: 1 PB nr: 87 |  |
| DI WS | C2.0.11.105.3 | Werkschakelaar open |

### PSL651 – Vetdruk smering FP

Type: Detectie - DI

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C2.0.11.105.9 |  |

### LSL651 – Vetniveau smering

Type: Detectie - DI

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C2.0.11.105.10 |  |

### FIC651 – Regeling FO651

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde |  |  |
| Out open |  |  |
| Out dicht |  |  |
| Track | Niet in Seq. PolymeerZeefbandpers:stap25 of stap30 |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

### FP652 - Aandrijving band zeefbandpers

Type: Motor - Drive

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. filterbandpers:stap45 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | BU2 Net: 1 PB nr: 88 |  |
| DI WS | C2.0.11.105.4 | Werkschakelaar open |

#### FP652_DB – Deflection belt

Type: Detectie - DI

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C2.0.11.105.5 |  |

#### FP652_BB – Belt brake

Type: Detectie - DI

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C2.0.11.105.6 |  |

#### FP652_BO – Belt overload

Type: Detectie - DI

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C2.0.11.105.7 |  |

#### FP652_RS – Treknoodstop

Type: Detectie - DI

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C2.0.11.105.8 |  |

#### LSL652 – Laagniveau polymeer

Type: Detectie - DI

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI | C2.0.11.105.11 |  |

### LT651 - Niveaumeting tank puur polymeer

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.309.5 |  |

### LIC651 – Regeling

### LT652 - Niveaumeting tank verdund polymeer

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H |  |  |
| L |  |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.309.6 |  |

### LIC652 – Regeling

### MI651 - Roerwerk onverdund polymeervat

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 76	Type: TESYS

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. filterbandpers:stap30 Seq. PolymeerZeefbandpers:stap10 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

### MI653 - Roerwerk menger slib-verdund polymeer

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 77	Type: TESYS

| Parameter |  | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. filterbandpers:stap10 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

### NTU602 - Troebelheidsmeting naar filterbandpers TRANSMITTER D

Type: NTU - PB

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 10000 |  |
| L | 0 |  |
| LL |  |  |

### SC651 - Vijs dosering poeder polymeer

Type: Motor Type: TESYS

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. PolymeerZeefbandpers:stap30 |  |
| Motor stop | Seq. PolymeerZeefbandpers:stap40 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.1.78 |  |

### SVA651 - Klep polymeer van aanmaakvat

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. filterbandpers:stap35 |  |
| Vergrendelingen | SVA651 openen tot LT652.H |  |
| DO | C2.0.11.202.1 |  |

### SVA652 - Klep water op leiding verdund polymeer

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C2.0.11.202.2 |  |

### SVA653 – Ontluchting vetventiel smering FP

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C2.0.11.202.3 |  |

### SVA654 – Vetpomp smering FP

Type: Valve - DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. filterbandpers:stap25 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| DO | C2.0.11.202.4 |  |

### SVA655 - Spoelklep

Type: Valve – DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Klep open | Seq. filterbandpers:stap50 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C2.3.61 pos11 |  |

### WPU651 - Hoge druk spoelpomp zeefbandpers

Type:  - Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 75	Type: TESYS

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. filterbandpers:stap55 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

### NSFP_OK – Noodstop filterpers OK

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 1 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI IN | C1.0.11.101.8 |  |

## Proceswater

### FT607 - Debietmeter Lozingswater

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 150 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |
| AI | C1.1.10.6.8 |  |  |

### Regeling PT601 – PIC601 – WPU601

#### PT601 - Druk LD-Water na pomp WPU601

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 5 bar |  |
| L | 0 bar |  |
| LL |  |  |

#### PIC601 - Drukregeling LD-water

Type:  PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | PT601 |  |
| Out | WPU601:Snelheid |  |
| Track | Regeling actief als WPU601 draait |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

#### WPU601 - Waterpomp Proceswater Lage druk. Te sturen op PT601

Type:  Motor - Drive

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap15 Seq.VullenKetels:stap10 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| Gewenste snelheid | PIC601:Out | PO601 |
| PB | BU1 Net: 1 PB nr: 22 |  |
| DI Werkschakelaar | C1.1.10.1.3 |  |
| DI Contactor in | C1.1.10.1.4 |  |
| DI Bliksem | C1.1.10.1.5 | Bliksem overspanningsbev. fout |

### Regeling PT604 – PIC604 – WPU604

#### PT604 - Druk LD-Water na pomp WPU604

Type: Druk - AI

Als DS202 niet draait dan

- Fabriek draait, PT604 moet 1 bar zijn voor pompen.

- Anders PT604 moet 0,5 bar zijn voor service water

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| HH |  |  |
| H | 5 bar |  |
| L | 0 bar |  |
| LL |  |  |
| AI | C2.0.11.304.2 |  |

#### PIC604 – Drukregeling zuiver LD-water

Type:  PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | PT604 |  |
| Out | WPU604:Snelheid |  |
| Track | Start regeling als WPU604 draait |  |
| TrackValue |  |  |
| Set point |  |  |

#### WPU604 - Waterpomp zuiver LD-water.

Type:  Motor - Drive

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap10 Seq. PolymeerAanmaak:stap20 Seq. filterbandpers:stap15 Seq. PolymeerZeefbandpers:stap15 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| Gewenste snelheid | PIC604:Out | PO604 |
| PB | BU1 Net: 1 PB nr: 27 |  |
| DI WS | C1.1.10.1.11 | Werkschakelaar open |
| DI CI | C1.1.10.1.12 | Contactor in |
| DI BOB | C1.1.10.1.13 | Bliksem overspanningsbev. fout |

### LSH610 – Hoogniveau water in pompput WPU601-WPU602

Type: DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IN |  |  |  |
| Normale waarde | 1 |  |  |
| Nomale waarde=0 | Alarm |  |  |
| DI |  |  |  |

### LSH611 – Hoogniveau water in pompput WPU604-WPU606

Type: DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IN |  |  |  |
| Normale waarde | 1 |  |  |
| Nomale waarde=0 | Alarm |  |  |
| DI |  |  |  |

### WPU605 - Glandwater naar boosters

Type: Motor - Tesys

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. booster1:stap10 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C1.1.41 |  |

### WPU606A - Waterpomp lozing naar baggervijver

Type: Motor - Tesys

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C1.1.42 |  |

### PHIC606 - Regeling lozing spui

Type:  - PID

PB: 	Net: 	PB nr: 	Type:

### PHT606 - PH Lozingswater TRANSMITTER F

Type: pH - PB

Low: 2

High: 12

PB: 	Net: 	PB nr: 	Type:

### WPU606B - Waterpomp lozing naar baggervijver

Type: Motor - Tesys

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| PB | C1.1.43 |  |

### LT601 - Niveaumeting vijver vuil proceswater

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 2 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |
| AI | C1.1.10.6.1 |  |  |

### LT602 - Niveaumeting vijver zuiver proceswater

Type: Niveau - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 2 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |
| AI | C1.1.10.6.2 |  |  |

## Algemeen

### Alarmen

#### BOB_CH_F – Bliksembeveiliging in SA2 in fout

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI IN |  |  |

#### BOB_WB_F – Bliksem-overspanningsbev. fout

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI IN |  |  |

#### FBOB_WB_F – Zekering bliksem-overspanningsbev. fout

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI IN |  |  |

#### CDR_I – Voeding drives OK

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |
| DI IN |  |  |

#### Chem_NS – Noodstop chemicaliën OK

Type: DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IN |  |  |  |
| Normale waarde | 1 |  |  |
| Nomale waarde=0 | Alarm |  |  |
| DI | C2.3.10.1.9 | NS_CHEM |  |

#### BATT_WB – Batterij NOK

Type: DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IN |  |  |  |
| Normale waarde | 1 |  |  |
| Nomale waarde=0 | Alarm |  |  |
| DI | C1.1.10.2.8 |  |  |

#### HSTR10_3_A – HS trafo waterbehandeling in storing

Type: DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IN |  |  |  |
| Normale waarde | 1 |  |  |
| Nomale waarde=0 | Alarm |  |  |
| DI | C1.1.10.2.13 |  |  |

# Gemeenschappelijke en Losse objecten BU1

#### TA101 - Takel zeefgebouw

Type:  - Motor

PB: 	Net: 	PB nr: 	Type:

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### TA102 - Takel zeefgebouw

Type:  - Motor

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### TA201 - Takel boven attritiecellen

Type:  - Takel

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### TA401 - Takel boven flotatie

Type:  - Takel

| Parameter | Waarde | Commentaar |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Hoofdsequentie:stap |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### PAC3200 - meting

Type:  -

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 14	Type: meting

#### LP_SVA431-433_501-505_511-512_521 - tag overgenomen van PB Rob

Type:  -

PB: BU2	Net: 3	PB nr: 63	Type: 0

#### LP_SVA261_401-406_421-422 - tag overgenomen van PB Rob

Type:  -

PB: BU2	Net: 3	PB nr: 64	Type: 0

# Gemeenschappelijke en Losse objecten BU2

#### OB1_BU2_F – Overspanningsbeveiliging BU2 in fout

Type: Detectie – DI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Normale waarde | 0 |  |  |
| Normale waarde = 1 | Alarm |  |  |
| DI IN | C2.0.11.105.16 |  |  |

#### STT_SIGN1 – Startsignaal1

Type: DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Out |  |  |  |
| DO | C2.0.11.202.7 |  |  |

#### STT_SIGN2 – Startsignaal2

Type: DO

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Out |  |  |  |
| DO | C2.0.11.202.8 |  |  |

# Boosters

Boosters worden door de baggerman gestuurd.

Regelingen

## Booster1

#### BPU101 - Boosterpomp 1

Type: Motor - FS

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 90

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. Booster1:stap20 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### LSH101 - Niveaudetectie in lokaal BPU101

Type: Detectie - DI

#### PT101a - Voordruk voor zandpomp BPU101

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 10 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

#### PT101b - Persdruk na zandpomp BPU101

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 10 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

#### PT111a - Druk voor glandpomp BPU101

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 10 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

#### PT111b - Druk voor glandpomp WPU101

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 10 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

#### Regeling FT101 – FIC101 – WPU101

##### FT101 - Flowmeting glandwater WPU101

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H |  |  |  |
| L |  |  |  |
| LL |  |  |  |

##### FIC101 – Regeling glandwaterdebiet

Type: PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | FT101 |  |
| Out | WPU101 |  |
| Track | Regeling actief als WPU101 draait |  |
| TrackValue | 0% |  |

##### WPU101 - Glandpomp van BPU101

Type: Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 92	Type: FS

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. booster1:stap15 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| Gewenste snelheid | FIC101:Out |  |

## Booster2

#### BPU102 - Boosterpomp 2

Type: Motor - FS

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 100

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. Booster2:stap20 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### LSH102 - Niveaudetectie in lokaal BPU102

Type: Detectie - DI

#### PT102a - Voordruk voor zandpomp BPU102

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 10 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

#### PT102b - Persdruk na zandpomp BPU102

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 10 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

#### PT112 - Druk voor glandpomp WPU102

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 10 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

#### Regeling FT102 – FIC102 – WPU102

##### FT102 - Flowmeting glandwater WPU102

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H |  |  |  |
| L |  |  |  |
| LL |  |  |  |

##### FIC102 – Regeling glandwaterdebiet

Type: PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | FT102 |  |
| Out | WPU102 |  |
| Track | Regeling actief als WPU102 draait |  |
| TrackValue | 0% |  |

##### WPU102 - Glandpomp van BPU102

Type: Motor - FS

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 102

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. booster2:stap15 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| Gewenste snelheid | FIC102:Out |  |

## Booster3

#### BPU103 - Boosterpomp 3

Type: Motor - FS

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 110

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. Booster3:stap20 |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### LSH103 - Niveaudetectie in lokaal BPU103

Type: Detectie - DI

#### PT103a - Voordruk voor zandpomp BPU103

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 10 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

#### PT103b - Persdruk na zandpomp BPU103

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 10 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

#### PT113 - Druk voor glandpomp WPU103

Type: Druk - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 10 |  |  |
| L | 0 |  |  |
| LL |  |  |  |

#### Regeling FT103 – FIC103 – WPU103

##### FT103 - Flowmeting glandwater WPU103

Type: Debiet - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H |  |  |  |
| L |  |  |  |
| LL |  |  |  |

##### FIC103 – Regeling glandwaterdebiet

Type: PID

| Parameter | Waarde |  |
| --- | --- | --- |
| Process waarde | FT103 |  |
| Out | WPU103 |  |
| Track | Regeling actief als WPU103 draait |  |
| TrackValue | 0% |  |

##### WPU103 - Glandpomp van BPU103

Type:  Motor

PB: BU2	Net: 1	PB nr: 112	Type: FS

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start | Seq. Booster3:stap15 |  |
| Vergrendelingen |  |  |
| Gewenste snelheid | FIC103:Out |  |

#### PHT607 - PH Lozingswater aan Booster 3. Voorlopig niet in schema voorzien. Wel in offerte ABB

Type: pH - AI

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H | 12 |  |  |
| L | 2 |  |  |
| LL |  |  |  |

# Zuigers

#### DG101 - Zuiger industriezand

Type:  - Motor

PB: 	Net: 	PB nr: 	Type:

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### DG102 - Zuiger Bouwzand

Type:  - Motor

PB: 	Net: 	PB nr: 	Type:

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### DG103 - Zuiger groeve Berg (TWEE?)

Type:  - Motor

PB: 	Net: 	PB nr: 	Type:

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Motor start |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

# ONBEKEND

#### FT611 - Debietmeting water naar soda tank

Type:  - AI

PB: 	Net: 	PB nr: 	Type:

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H |  |  |  |
| L |  |  |  |
| LL |  |  |  |

#### FSL601 - Flowmeting ??

Type:  - AI

PB: 	Net: 	PB nr: 	Type:

| Parameter | Waarde | Commentaar |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HH |  |  |  |
| H |  |  |  |
| L |  |  |  |
| LL |  |  |  |

#### CP051 - Compressor

Type:  - Unit

PB: 	Net: 	PB nr: 	Type:

#### CP052 – Compressor

#### SVA113 – Klep achter zuiger Mam

Type: Valve - Motorvalve

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |

#### SVA114 – Klep achter zuiger Rik

Type: Valve - DO

| Parameter | Commentaar |  |
| --- | --- | --- |
| Klep open |  |  |
| Vergrendelingen |  |  |